ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ; ΠΡΑΞΗ :; «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ». ΥΠΟΕΡΓΟ 2:; ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΔΗΜΟΥΚΟΝΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020». Τεύχος Παρατηρήσεων– Διορθώσεων 2 (Σύμφωνα με το άρθρο 20Α της διακήρυξης του έργου) Οκτώβριος 2021

# Α. διαγωνιζομενοσ οικονομικοσ φορεασ : ΤΕΔΡΑ.

- Στο Τεύχος 4 «Κανονισμός Μελετών» και συγκεκριμένα στο Παράρτημα Ι «Έντυποι πίνακες προς συμπλήρωση» αναφέρεται στη στήλη Τεχνικές Απαιτήσεις Μελέτης ονομαστικό μέγεθος των πόρων των μεμβρανών 0,04 μm (max).

Αντίθετα στο Τεύχος 5 «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων» και συγκεκριμένα στη σελίδα 18 αναφέρεται ότι το ονομαστικό μέγεθος των πόρων των μεμβρανών θα είναι ≤ 0,4 μm.

Σας παρακαλούμε να διευκρινίσετε ποιο είναι το απαιτούμενο μέγιστο μέγεθος των πόρων των μεμβρανών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι τα υλικά των μεμβρανών που αναφέρονται στο τεύχος 5 αλλά και στα λοιπά σημεία των τευχών είναι ενδεικτικά και ότι γίνονται δεκτά όλα τα πολυμερή υλικά με την προϋπόθεση ότι οι προσφερόμενες μεμβράνες αποτελούν αξιόπιστο προϊόν το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στο παρελθόν. Στα ανωτέρω πλαίσια γίνονται αποδεκτά συστήματα μεμβρανών τύπου επίπεδων φύλλων (flat sheet) με υλικό κατασκευής την πολυαιθεροσουλφόνη (PES)

Διευκρινίζεται ότι ονομαστικό μέγεθος των πόρων των μεμβρανών θα είναι ≤ 0,4mm

- Στο Τεύχος 5 «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων» και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 2.7.1 «Απολύμανση λυμάτων» αναφέρεται ότι το μικροβιακό φορτίο θα μειώνεται κατά 4,0log10 με τη βιολογική επεξεργασία με μεμβράνες. Σε συνδυασμό και με το προηγούμενο ερώτημα σας παρακαλούμε να διευκρινίσετε, αν αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το μέγεθος των πόρων των μεμβρανών που θα επιλεγεί.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι το μικροβιακό φορτίο θεωρείται ότι μειώνεται κατά 4,0log10 με τη βιολογική επεξεργασία με μεμβράνες ανεξάρτητα από το μέγεθος των πόρων των μεμβρανών που θα επιλεχθεί.

- Στο Τεύχος 5 «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων» και συγκεκριμένα στη σελίδα 18 προδιαγράφεται ότι το υλικό κατασκευής των μεμβρανών θα είναι πολυμερές, ενώ σαν παραδείγματα πολυμερών υλικών αναφέρονται το πολυαιθυλένιο-ΡΕ, πολυπροπυλένιο-ΡΡ, πολυστυρένιο-PS και πολυβιλυλιδενοδισθορίδιο-PVDF). Σας παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε, ότι είναι αποδεκτά και νεότερης τεχνολογίας, υψηλής απόδοσης πολυμερή, όπως το Polyethersulphone (PES)..

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βλέπε απάντηση στην 1η ερώτηση

- Στο Τεύχος 5 «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων» και συγκεκριμένα στη σελίδα 18 αναφέρεται «Ως προς τη γεωμετρική τους διαμόρφωση θα εγκατασταθούν συγκροτήματα μεμβρανών επίπεδων πλακών (flat plate).»

Σας παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε, ότι τα συγκροτήματα, για τα οποία χρησιμοποιείται ο όρος “flat sheet”, περιλαμβάνονται στην ομάδα των επίπεδων πλακών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βλέπε απάντηση στην 1η ερώτηση

- Στο Τεύχος 5 «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων» και συγκεκριμένα στη σελίδα 20 αναφέρεται «Η έξοδος των διαυγασμένων θα γίνεται είτε αποκλειστικά με αντλίες διαυγασμένων τύπου λοβών».

Σας παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε, ότι η έξοδος των διαυγών θα γίνεται αποκλειστικά με αντλίες διαυγασμένων τύπου λοβών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επιβεβαιώνεται ότι η απαγωγή των διαυγασμένων από τις μεμβράνες θα γίνεται αποκλειστικά με αντλίες τύπου λοβών.

- Στο Τεύχος 5 «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων» και συγκεκριμένα στη σελίδα 20 αναφέρεται «Στη περίπτωση, που η απομάκρυνση των διαυγασμένων θα γίνεται με αντλίες».

Σας παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε, ότι η έξοδος των διαυγών θα γίνεται αποκλειστικά με αντλίες..

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επιβεβαιώνεται ότι η απομάκρυνση των διαυγασμένων από τις μεμβράνες θα γίνεται αποκλειστικά με αντλίες.

- Στο Τεύχος 5 «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων» και συγκεκριμένα στη σελίδα 22 γίνεται αναφορά στο χώρο που θα πρέπει να προβλεφθεί για την αποθήκευση άλατος για απομάκρυνση φωσφόρου. Σας παρακαλούμε να διευκρινίσετε τον αριθμό των ημερών, για τον οποίο θα πρέπει να αρκεί ο χώρος αποθήκευσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για την χημική αποφωσφόρωση διευκρινίζονται τα κάτωθι:

- Στη περίπτωση που χρησιμοποιηθεί σκόνη για την προετοιμασία διαλύματος επιτόπου, θα πρέπει να προβλεφθεί χώρος για την αποθήκευση του άλατος σε σάκους για την κάλυψη των αναγκών για τουλάχιστον 10 ημέρες για την μέση ημερήσια παροχή.

- Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί έτοιμο διάλυμα του εμπορίου θα πρέπει να εγκατασταθούν ένα ή περισσότερα δοχεία συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας τουλάχιστον για 10 ημέρες για την μέση ημερήσια παροχή.

- Στο Τεύχος 5.1 «Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Πολιτικού Μηχανικού» και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 6.1 ΣΤΠ-ΠΜ-6 «Δίκτυο Ομβρίων», προδιαγράφεται ότι το δίκτυο ομβρίων θα κατασκευαστεί από τσιμεντοσωλήνες. Σας παρακαλούμε να διευκρινίσετε, αν επιτρέπεται και η χρήση σωλήνων πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος, οι οποίοι είναι αποδεκτοί για άλλες χρήσεις στο έργο, όπως π.χ. για το δίκτυο στραγγιδίων (βλπ. κεφ. 3.1 «Υλικά Σωληνώσεων»).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που επιλεχθεί η απορροή των ομβρίων να γίνεται με την κατασκευή υπογείου δικτύου, εκτός των τσιμεντοσωλήνων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σωλήνες πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος SN 8 ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου 400mm.

- Στο Τεύχος 5 «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων» και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 3.3 «Λοιπές Απαιτήσεις» στη σελίδα 7 απαιτείται η εγγύηση του χρόνου ζωής των μεμβρανών, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Η προδιαγραφή επιτρέπει στους διαγωνιζόμενους να θέσουν όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι θα είναι αντικείμενο της τεχνικής αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων. Σας παρακαλούμε να διευκρινίσετε, ποιοι όροι και προϋποθέσεις δεν θα είναι αποδεκτοί

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι η αναφορά στον ΚΜΕ περί τεχνικής αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων όσον αφορά στους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται για την Εγγύηση της απόδοσης του συστήματος MBR και για την Εγγύηση του χρόνου ζωής των μεμβρανών έχει τεθεί εκ παραδρομής

- Στο Τεύχος 5 «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων» και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 2.2 «Προεπεξεργασία» περιγράφεται εσχάρωση δύο σταδίων.

Σας παρακαλούμε να διευκρινίσετε, αν το διάκενο της εσχάρωσης κάθε σταδίου καθορίζεται μονοσήμαντα ή αν μπορεί να επιλεγεί μικρότερο διάκενο, το οποίο οδηγεί σε βελτιωμένη απομάκρυνση εσχαρισμάτων.

Επίσης σας παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν το δεύτερο στάδιο εσχάρωσης μπορεί να εγκατασταθεί κατάντη της δεξαμενής εξισορρόπησης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζονται τα κάτωθι:

- Το διάκενο της εσχάρωσης κάθε σταδίου που αναφέρεται στη ΤΣΥ παρ. Β.2.2 είναι το μέγιστο αποδεκτό.

- Το 1ο στάδιο εσχάρωσης μπορεί να είναι είτε ενταγμένο στο ίδιο συγκρότημα προεπεξεργασίας με το 2ο στάδιο είτε σε αυτόνομη διάταξη ανάντη  πάντα του compact συστήματος προεπεξεργασίας.

- Στον Πίνακα Συμμόρφωσης περλαμβάνεται το σημείο 1.4 με τίτλο «Σχέδια οριζοντιογραφίας και μηκοτομής αγωγού διάθεσης καθαρών», στο οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί η εγγραφή ΝΑΙ στη στήλη «Απαίτηση». Σας παρακαλούμε να διευκρινίσετε, αν απαιτείται η υποβολή οριζοντιογραφίας και μηκοτομής αγωγού διάθεσης καθαρών. Επισης σας παρακαλούμε να μας διαθέσετε τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο να αποτυπώνονται οι απαιτούμενες διασταυρώσεις, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί από όλους τους υποψηφίους για την εκπόνηση των παραπάνω

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζονται τα κάτωθι:

- Για το σημείο 1.4 η εγγραφή ΝΑΙ δεν έχει συμπεριληφθεί εκ παραδρομής και συνεπώς απαιτείται η υποβολή οριζοντιογραφίας και μηκοτομής του αγωγού διάθεσης καθαρών.

- Το τοπογραφικό διάγραμμα αναρτάται στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, είναι όμως απαραίτητο οι διαγωνιζόμενοι να ελέγξουν (και ενδεχομένως να αποτυπώσουν) την οριζοντιογραφία και την μηκοτομή του αγωγού, ώστε να βεβαιωθούν ότι η διαδρομή του αγωγού επεξεργασμένων είναι υλοποιήσιμη.

- Στο Τεύχος 4 «Κανονισμός Μελετών» και συγκεκριμένα στο Παράρτημα Ι «Έντυποι πίνακες προς συμπλήρωση» αναφέρονται στη στήλη Τεχνικές Απαιτήσεις Μελέτης τα εξής υλικά κατασκευής των συγκροτημάτων μεμβρανών διήθησης:

Μεμβράνη: PES polyether sulphone

Πλαίσιο στήριξης φύλλου μεμβράνης: PVC. PE

Συλλέκτης εκροής: PVC

Διαχύτης: PP/EPDM

Οι παραπάνω απαιτήσεις και ειδικά ο συνδυασμός τους οδηγούν σε σημαντικούς περιορισμούς όσον αφορά στην επιλογή των προμηθευτών. Σας παρακαλούμε να επιτρέψετε τη χρήση παρεμφερών υλικών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζονται τα κάτωθι :

- Τα υλικά των μεμβρανών που αναφέρονται στο τεύχος 5 αλλά και στα λοιπά σημεία των τευχών είναι ενδεικτικά και ότι γίνονται δεκτά όλα τα πολυμερή υλικά με την προϋπόθεση ότι οι προσφερόμενες μεμβράνες αποτελούν αξιόπιστο προϊόν το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στο παρελθόν. Στα ανωτέρω πλαίσια γίνονται αποδεκτά συστήματα μεμβρανών τύπου επίπεδων φύλλων (flat sheet) με υλικό κατασκευής την πολυαιθεροσουλφόνη (PES)

- Τα υλικά κατασκευής των πλαισίων στήριξης, των συλλεκτών εκροής και των διαχυτών των συστημάτων μεμβρανών θα επιλέγονται από τον αντίστοιχο κατασκευαστή

- Στο Τεύχος 5 «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων» και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 2.3 «Δεξαμενή Εξισορρόπησης – Ομογενοποίησης» αναφέρεται ότι το αντλιοστάσιο εξισορρόπησης θα εξοπλισθεί με δύο υποβρύχιες αντλίες δυναμικότητας 80 m3/h κατ’ ελάχιστο στο κατάλληλο μανομετρικό.

Σας παρακαλούμε να διευκρινίσετε, αν η αναφερόμενη δυναμικότητα αφορά σε κάθε αντλία ή στο σύνολο των δύο αντλιών που θα εγκατασταθούν

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζονται τα κάτωθι:

- Το αντλιοστάσιο εξισορρόπησης θα εξοπλισθεί με δύο (2) υποβρύχιες αντλίες από τις οποίες η μία (1) θα είναι εφεδρική

- Η ελάχιστη δυναμικότητα των 80m3/h αναφέρεται σε κάθε αντλία.

- Οι αντλίες θα συνοδεύονται από ρυθμιστές στροφών (inverters)  για την  εύρυθμη λειτουργία της Δεξαμενής εξισορρόπησης και την συνακόλουθη εντός των τεθέντων ορίων επιφανειακή υδραυλική φόρτιση των μεμβρανών ανάλογα με το κάθε φορά εμφανιζόμενο διάγραμμα ημερήσιας διακύμανσης της παροχής σε συνδυασμό με την κάθε φορά ισχύουσα κατηγορία εισροής (μέση ή μέγιστη ημερήσια παροχή ή μέγιστη εβδομαδιαία παροχή)

- Τα δεδομένα για το σχεδιασμό του συστήματος μεμβρανών δίδονται στο Τεύχος 5 «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων» και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 2.5.7.2 «Σύστημα μεμβρανών». Οι απαιτήσεις αναφορικά με την υδραυλική φόρτιση αναφέρονται σε πίνακα για τη μέση ημερήσια παροχή, τη μέγιστη εβδομαδιαία παροχή, τη μέγιστη ημερήσια παροχή και τη μέγιστη ωριαία παροχή.

Στη συνέχεια παρατίθενται επιπρόσθετα κριτήρια σε πίνακα, με τη διευκρίνιση «δοθέντος ότι παρεμβάλλεται δεξαμενή εξισορρόπησης και οι υδραυλικές ωριαίες αιχμές εξισορροπούνται τα σενάρια διαστασιολόγησης (για τον χειμώνα και το θέρος της Β’ φάσης) του συστήματος μεμβρανών δίνονται στον επόμενο πίνακα».

Στον πίνακα αυτό παρατίθενται σενάρια λειτουργίας είτε της μία είτε και των δύο αντλιών της δεξαμενής εξισορρόπησης. Στην περίπτωση αυτή, οι παροχές που προκύπτουν υπερβαίνουν σημαντικά τις παροχές διαστασιολόγησης που αναφέρονται στον πρώτο πίνακα, αλλά και στα στοιχεία διαστασιολόγησης του έργου (βλπ. Τεύχος 5, πίνακας 3.1: Στοιχεία σχεδιασμού).

Σας παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε, ότι για τη διαστασιολόγηση των μεμβρανών δεν θα ληφθούν υπόψη παροχές, οι οποίες θα υπερβαίνουν τη μέση ημερήσια παροχή, τη μέγιστη ημερήσια παροχή, τη μέγιστη εβδομαδιαία παροχή και τη μέγιστη ωριαία παροχή, οι οποίες ορίζονται στον πίνακας 3.1: Στοιχεία σχεδιασμού.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι τα σενάρια λειτουργίας που πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό του συστήματος μεμβρανών έχουν σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

| Α/Α | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (MODULES) ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ (GROSS FLUX), LMH@20OC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συνθήκες μέσης ημερήσιας παροχής | Λειτουργούν όλα | 20,00 |
| 2 | Συνθήκες μέγιστης εβδομαδιαίας παροχής | Λειτουργούν όλα | 25,00 |
| 3 | Συνθήκες μέγιστης εβδομαδιαίας παροχής | Ένα στοιχείο (Module) εκτός | 30,00 |
| 4 | Συνθήκες μέγιστης ημερήσιας παροχής | Λειτουργούν όλα | 30,00 |
| 5 | Μέγιστη παροχετευτικότητα αντλιοστασίου | Λειτουργούν όλα | 40,00 |

Φυσικά, πρέπει να γίνει συνόρθωση των τιμών της υδραυλικής φόρτισης των μεμβρανών στις αντίστοιχες θερμοκρασίες σχεδιασμού.

- Στο Τεύχος 5 «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων» και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 2.5.7.2 «Σύστημα μεμβρανών» αναφέρεται ότι «κατά την διαδικασία καθαρισμού των μεμβρανών, όταν η αντίστοιχη δεξαμενή μεμβρανών θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας τον καθαρισμό, το σύνολο της παροχής θα διέρχεται από τις υπόλοιπες δεξαμενές. Η διαστασιολόγηση των MBR θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την περίοδο του καθαρισμού θα διέρχεται από το έργο η μέγιστη εβδομαδιαία παροχή.»

Σε πίνακα που ακολουθεί διατυπώνεται η απαίτηση να επιτυγχάνεται υδραυλική φόρτιση 25 LMH@20 oC, όταν μία «Συστοιχία» είναι εκτός λειτουργίας. Σας παρακαλούμε να διευκρινίσετε, αν:

(α) Η απαίτηση αφορά στην επιφάνεια μεμβράνης μίας συστοιχίας, όπως αυτής ορίζεται στο ίδιο κεφάλαιο, δηλαδή

«Συστοιχία διήθησης (train): Ένας αριθμός γραμμών διήθησης, των οποίων οι σωληνώσεις διηθημάτων καταλήγουν σε κοινή σωλήνωση απαγωγής και σε κοινή αντλία διηθημάτων αποτελεί μια συστοιχία γραμμών διήθησης.»

Ή αν

(β) Η απαίτηση αφορά στην επιφάνεια μεμβράνης που τίθεται εκτός λειτουργίας για καθαρισμό, ανάλογα με την διάταξη που έχει επιλέξει κάθε διαγωνιζόμενος.

Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε την προμελέτη του έργου του θέματος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζονται τα κάτωθι :

- Η μονάδα θα αποτελείται από δύο παράλληλες γραμμές, έκαστη γραμμή θα διαθέτει μία δεξαμενή μεμβρανών και κάθε δεξαμενή μεμβρανών θα διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό modules μεμβρανών, ανάλογα με το σχεδιασμό του κάθε διαγωνιζόμενου

- Γίνονται δεκτά modules ισοδύναμα μεταξύ τους (ίσης ενεργής επιφάνειας μεμβρανών έκαστο)

- Γίνεται δεκτή ελάχιστη συνολική ενεργή επιφάνεια μεμβρανών 3800,00m2  και για τα δύο διαμερίσματα βύθισης μεμβρανών.

- Είναι αποδεκτό το διαμέρισμα πλύσης μεμβρανών να είναι κοινό και για τις δύο (2) γραμμές βιολογικής επεξεργασίας

- Ο καθαρισμός των μεμβρανών θα γίνεται για κάθε module το οποίο θα μεταφέρεται στην ξεχωριστή δεξαμενή καθαρισμού των μεμβρανών, και κατά την διάρκεια της πλύσης τα υπόλοιπα modules που είναι εγκατεστημένα και στις δύο δεξαμενές θα επεξεργάζονται το σύνολο της διερχόμενης παροχής (ρύθμιση στροφών των αντλιών αναρρόφησης). Στην περίπτωση αυτή, η απαίτηση για την υδραυλική φόρτιση ορίζεται στην Νο 14 διευκρίνιση ανωτέρω.

Η προμελέτη του έργου του θέματος αναρτάται στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

# Β. διαγωνιζομενοσ οικονομικοσ φορεασ : ΘΑΛΗΣ ΑΕ.

- Παρακαλούμε να μας προμηθεύσετε την προμελέτη του Υποέργου 2 «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» που αφορά άμεσα την παρούσα μελέτη προσφοράς.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η προμελέτη του έργου του θέματος αναρτάται στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

- Στη σελ. 1 στην παράγραφο 1 – ꞌ Αντικείμενο Παρούσας Εργολαβίας’ του Τεύχους Τεχνικής Συγγραφής υποχρεώσεων (ΤΔ5), αναφέρεται ότι:

«Εκτός των παραπάνω στην εργολαβία περιλαμβάνονται και η διασύνδεση του συγκροτήματος προπεξεργασίας των λυμάτων της ΕΕΛ Κόνιτσας με το αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης (Α/Σ 1). Το αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης των λυμάτων (Α/Σ 1) θα κατασκευαστεί στα πλαίσια της εργολαβίας κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης (Υποέργο 1)»

Στη σελ. 25 στην παράγραφο – ꞌ Τεχνική Περιγραφή Έργων’ του Τεύχους Διακήρυξης (ΤΔ1), αναφέρεται ότι:

«Οι χώροι που πρόκειται να αποσμηθούν είναι: Το αντλιοστάσιο εισόδου , ο χώρος προεπεξεργασίας και ο χώρος διαχείρισης λάσπης.»

Με βάση τα προαναφερόμενα παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν το αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης (Α/Σ 1) έχει ήδη μελετηθεί ή θα μελετηθεί στα πλαίσια του Υποέργου 1 ή αν θα μελετηθεί στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προσφοράς. Επίσης αν έχει ήδη μελετηθεί παρακαλώ να μας προμηθεύσετε το τμήμα της μελέτης που αφορά το Α/Σ 1 έτσι ώστε να εξάγουμε στοιχεία για την ακριβή θέση του, για τη δυναμικότητα των αντλιών αρχικής ανύψωσης καθώς και να μπορέσουμε να προσφέρουμε σωστό σύστημα απόσμησης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζονται τα κάτωθι:

- Το αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης (Α/Σ 1) θα κατασκευασθεί στα πλαίσια της εργολαβίας κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης.

- Ως παροχή του αντλιοστασίου ανύψωσης των λυμάτων για κάθε φάση (Α & Β’ Φάση) και για κάθε περίοδο (χειμώνας θέρος)  θα ληφθεί η παροχή αιχμής σχεδιασμού  (maxQoσχ), που προκύπτει από το άθροισμα της παροχής αιχμής του ΠΙΝΑΚΑ 3.1 της ΤΣΥ (Κεφ Α, παρ. 3.1.2 σελ. 3)  και της μέγιστης ωριαίας παροχής στραγγιδίων, όπως αυτή θα υπολογισθεί από τους διαγωνιζόμενους. Ως ελάχιστος ημερήσιος όγκος στραγγιδίων από την αφυδάτωσης θα ληφθεί το 5% της μέσης ημερήσιας παροχής του ΠΙΝΑΚΑ 3.1 της ΤΣΥ (Κεφ. Α, §3.1.2)

- Το μέγιστο πιεζομετρικό φορτίο κατάθλιψης του αντλιοστασίου ανύψωσης θα ληφθεί στο υψόμετρο H=+444,00m (μέγιστο απόλυτο υψόμετρο κατάθλιψης)

- H μέγιστη στάθμη υγρών εντός του υγρού θαλάμου του αντλιοστασίου θα ληφθεί στο υψόμετρο H=436,60m.

- Το περίγραμμα του δομικού μέρους του αντλιοστασίου ανύψωσης ορίζεται από τα ακόλουθα σημεία:

1:  X = 221126.675     Y = 4437124.248

2:  X = 221131.893     Y = 4437124.248

3:  X = 221131.893     Y = 4437120.948

4:  X = 221126.675     Y = 4437120.948

- Οι μονάδες οι οποίες κατ’ ελάχιστο απαιτείται να αποσμούνται είναι οι παρακάτω:

- Έργα Εισόδου – Προεπεξεργασίας

- Δεξαμενή και αντλιοστάσιο εξισορρόπησης

- Κτίριο επεξεργασίας ιλύος

- Στο Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνοδεύει τα Τεύχη Δημοπράτησης δεν αναφέρονται οι όροι δόμησης. Παρακαλούμε διευκρινίστε τους όρους δόμησης που ισχύουν στο παρόν οικόπεδο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζονται τα κάτωθι :

Βάσει του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την παρ.9 Άρθρο 11 του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» με ισχύ από τις 11/3/2020 : «Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση, την τηλεθέρμανση δήμων, την άρδευση περιοχών τους, καθώς και η κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των διατάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον προβλέπονται από τεχνικές μελέτες…………………………….. Όσα από τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις της παραγράφου αυτής έχουν μεγάλο όγκο ή ύψος, εκτελούνται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής».

- Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε τις αποφάσεις:

• Με αριθ. ΚΥ/οικ.6664/17.5.1977 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων «Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών νερών ποταμών Αώου και Βοϊδομάτη».

• Με αριθ. ΥΓ.2935/6.4.1981 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων «Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών υδάτων».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αναρτώνται στην πλαρφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ :

- Η αρ. ΚΥ/οικ.6664/17.5.1977 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων «Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών νερών ποταμών Αώου και Βοϊδομάτη».

- Η αριθ. ΥΓ.2935/6.4.1981 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων «Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών υδάτων».

Σε κάθε περίπτωση το έργο διέπεται από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους , η δε ΑΕΠΟ υπερισχύει των δύο προαναφερθέντων Νομαρχιακών Αποφάσεων.

- Στη σελ. 10 στην παράγραφο 2.2 – ꞌΠροεπεξεργασίας’ του Τεύχους Τεχνικής Συγγραφής υποχρεώσεων (ΤΔ5), αναφέρεται ότι:

«Το συγκρότημα προεπεξεργασίας θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατάλληλης δυναμικότητας, ώστε να διέρχεται η παροχή αιχμής σχεδιασμού (maxQoσχ). Το συγκρότημα θα αποτελείται από δεξαμενή κατάλληλων διαστάσεων κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304, στην οποία θα υπάρχει εγκατεστημένος ο εξοπλισμός εσχάρωσης, εξάμμωσης και απολίπανσης.

Η εσχάρωση θα πραγματοποιείται σε δύο εν σειρά στάδια :

• Το 1ο στάδιο (αδρομερής εσχαρισμός), στο οποίο τα ανεπεξέργαστα λύματα εισέρχονται σε κυλινδρική εσχάρα , η οποία είναι τοποθετημένη σε ανοξείδωτη υπέργεια κατασκευή, αποτελείται από κυκλικές τοξωτές ραβδώσεις με διάκενο 10mm.

• Το 2ο στάδιο αποτελείται από λεπτομερή μηχανισμό διαχωρισμού στερεών με διάκενο 2mm (κυκλική οπή).»

Με βάση τα προαναφερόμενα παρακαλούμε διευκρινίστε αν είναι υποχρεωτικό ο λεπτοεσχαρισμός των 2mm να γίνεται απαραίτητα στην ενιαία μονάδα compact προεπεξεργασίας ή αν επιτρέπεται να σχεδιαστεί ξεχωριστή μονάδα λεπτοεσχάρωσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζονται τα κάτωθι:

- Το διάκενο της εσχάρωσης κάθε σταδίου που αναφέρεται στη ΤΣΥ παρ. Β.2.2 είναι το μέγιστο αποδεκτό.

- Το 1ο στάδιο εσχάρωσης μπορεί να είναι είτε ενταγμένο στο ίδιο συγκρότημα προεπεξεργασίας με το 2ο στάδιο είτε σε αυτόνομη διάταξη ανάντη  πάντα του compact συστήματος προεπεξεργασίας.

- Στην σελ. 35 στην παράγραφο 5.1.2 – ꞌ Διαμόρφωση Κτιριακών Έργωνꞌ του Τεύχους Τεχνικής Συγγραφής υποχρεώσεων (ΤΔ5), αναφέρεται ότι:

«Οι εγκαταστάσεις των κτιριακών έργων θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)»

Με βάση τα προαναφερόμενα παρακαλούμε διευκρινίστε εάν απαιτείται κατασκευή όλων των κτιριακών έργων της εγκατάστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) ή αν η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά μόνο το κτίριο διοίκησης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη απαίτηση ως προς την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) αφορά μόνο στο κτίριο διοίκησης.

- Στη σελ. 9 στην παράγραφο 7.3.16 της ΑΕΠΟ, αναφέρεται ότι:

«Το επίπεδο του εκπεμπόμενου θορύβου στο όριο του γηπέδου της ΕΕΛ δε θα υπερβαίνει τα 50db(A) σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α)»

Στη σελ. 4 στην παράγραφο 3.3 ‘Λοιπές Απαιτήσεις’ του Τεύχους Τεχνικής Συγγραφής υποχρεώσεων (ΤΔ5), αναφέρεται ότι:

«Το όριο του θορύβου στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης δε θα ξεπερνά τα 60dBA»

Με βάση τα προαναφερόμενα παρακαλούμε διευκρινίστε ποιο θα πρέπει να είναι το όριο ου θορύβου στα όρια του οικοπέδου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι το όριο θορύβου στα όρια του οικοπέδου είναι τα 50db (A) (άνω όριο). Ο ανωτέρω περιορισμός θα πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικούς υπολογισμούς, οι οποία θα περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 5 «Τεχνική Περιγραφή Βοηθητικών Έργων Ε.Ε.Λ» του Τεύχους 4.

- Στη σελ. 1 στην παράγραφο 2.2 – ꞌ Γεωτεχνικά Στοιχεία’ του Τεύχους Τεχνικής Συγγραφής υποχρεώσεων (ΤΔ5), αναφέρεται ότι:

«Στο Παράρτημα Ι του παρόντος Τεύχους περιλαμβάνονται τα διαθέσιμα γεωτεχνικά στοιχεία του υπεδάφους, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη»

Με βάση τα προαναφερόμενα παρακαλούμε να μας προμηθεύσετε το συγκεκριμένο παράρτημα των γεωτεχνικών στοιχείων του υπεδάφους.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το παράρτημα των γεωτεχνικών στοιχείων αναρτάται στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

- Στη σελ. 24 στην παράγραφο 2.7.4 – ꞌ Μεταερισμός’ του Τεύχους Τεχνικής Συγγραφής υποχρεώσεων (ΤΔ5), αναφέρεται ότι:

«Ο μεταερισμός μπορεί να γίνεται με δύο τρόπους:

• Σε δεξαμενή στην οποία θα εισάγεται αέρας μέσω συστήματος διάχυσης που θα αποτελείται από δύο φυσητήρες (εκ των οποίων ο ένας εφεδρικός) κατάλληλης παροχής και διαχύτες λεπτής φυσαλίδας. Εναλλακτικά ο αέρας μπορεί να παρέχεται από μία ή περισσότερες αντλίες αερισμού τύπου flow jet,…

• Σε κατάλληλα σχεδιασμένη και διαστασιολογημένη κλίμακα μεταερισμού. Στην περίπτωση αυτή θα σχεδιασθεί κλίμακα με διαδοχικές πτώσεις…»

Στη σελ. 6 στην παράγραφο 3.2.5 – ‘Μονάδα απολύμανσης (χλωρίωσης)-αποχλωρίωσης και μεταερισμού λυμάτων (Τριτοβάθμια επεξεργασία)’ του Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής (ΤΔ6), αναφέρεται ότι:

Από το φρεάτιο αποχλωρίωσης η επεξεργασμένη εκροή οδηγείται στη διάταξη μεταερισμού με βαθμίδες, η οποία θα βρίσκεται σε δομική συνέχεια με το φρεάτιο αποχλωρίωσης. Η διάταξη μεταερισμού με βαθμίδες θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένη και διαστασιολογημένη, ώστε η συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου στην έξοδο να είναι ≥5mg/L, ήτοι κατάλληλη για διάθεση στον ποταμό Αώο.

Με βάση τα προαναφερόμενα παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν είναι δυνατός ο σχεδιασμός με επιλογή μιας εκ των δύο τεχνικών λύσεων και ότι δεν υπάρχει δέσμευση για σύστημα μεταερισμού με βαθμίδες

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι είναι δυνατός ο σχεδιασμός με επιλογή μιας εκ των δύο τεχνικών λύσεων, που αναφέρονται στην § 2.7.4 του Τεύχους 5.

- Στη σελ. 30 στην παράγραφο 4.3 – ꞌ Δίκτυο Βιομηχανικού νερού’ του Τεύχους Τεχνικής Συγγραφής υποχρεώσεων (ΤΔ5), αναφέρεται ότι:

«Το δίκτυο βιομηχανικού νερού θα καλύπτει τουλάχιστον:

• Πλύση δεξαμενών και λοιπών χώρων των ΕΕΛ

• Πλύση εξοπλισμού

• Άρδευση του χώρου των ΕΕΛ

• Πλύση σωληνώσεων διακίνησης λάσπης»

Με βάση τα προαναφερόμενα παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν μπορούμε να ενσωματώσουμε στο δίκτυο βιομηχανικού νερού και την πυρόσβεση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι οι καταναλώσεις του δικτύου πυρόσβεσης αποτελούν αυτόνομη απαίτηση που δεν θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του βιομηχανικού νερού με βάση τις λοιπές καταναλώσεις. Σε περίπτωση ανάγκης πυρόσβεσης θα διακόπτεται η τροφοδότηση οποιασδήποτε παροχής πλην από αυτή προς τον πυροσβεστικό κρουνό. Ωστόσο το δίκτυο θα  προσφερθεί για την δυσμενέστερη περίπτωση.

- Στην σελ. 45 στην παράγραφο 8.1 – ꞌΗλεκτροδότηση της Εγκατάστασης’ του Τεύχους Τεχνικής Συγγραφής υποχρεώσεων (ΤΔ5), αναφέρεται ότι:

«Σε ξεχωριστό οικίσκο θα τοποθετηθεί κατάλληλο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος»

Με βάση τα προαναφερόμενα παρακαλούμε διευκρινίστε εάν απαιτείται μονοσήμαντα η κατασκευή ξεχωριστού οικίσκου για την τοποθέτηση του Η/Ζ ή αν επιτρέπεται η τοποθέτηση του Η/Ζ σε ξεχωριστό/μεμονωμένο χώρο εντός ενός ευρύτερου κτιρίου ενέργειας που θα περιέχει άλλους χώρους ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ηλεκτρικοί πίνακες, φυσητήρες κτλ.)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται  ότι επιτρέπεται η τοποθέτηση του Η/Ζ σε ξεχωριστό/μεμονωμένο χώρο εντός ενός ευρύτερου κτιρίου ενέργειας που θα περιέχει και άλλους χώρους ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ηλεκτρικοί πίνακες, φυσητήρες κτλ.)

- Στην σελ. 5/12 της ΑΕΠΟ, στον σχετικό πίνακα παροχών και φορτίων σχεδιασμού, οι υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις εισόδου των ρυπαντικών ουσιών βασίζονται στην μέση ημερήσια παροχή της εγκατάστασης.

Στην σελ. 12 Τεύχους 5. Τεχνική Συγγραφή υποχρεώσεων αναφέρεται ότι:

«Αμέσως κατάντη του προκατασκευασμένου συμπαγούς συγκροτήματος προεπεξεργασίας (Σ.Σ.Π.Λ.) προβλέπεται να κατασκευασθεί Δ.Ε. με ενεργό όγκο ικανό για 24ωρη (πλήρη) εξισορρόπησης της μέγιστης ημερήσιας παροχής σχεδιασμού (maxQημσχ)».

Παρακαλούμε διευκρινίστε με βάση ποια παροχή θα σχεδιαστεί η βιολογική επεξεργασία (μέση ή μέγιστη).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ευρύτερα διευκρινίζονται τα κάτωθι:

- Όπως φαίνεται στα τεύχη δημοπράτησης, οι ΕΕΛ θα κατασκευασθούν εξ ολοκλήρου για την Β φάση (βλ. Τεύχος 5 – πίνακας παραγράφου 4).

- Οι υγιεινολογικοί υπολογισμοί θα εκπονηθούν τόσο για την χειμερινή όσο και για την θερινή περίοδο λειτουργίας και για τις δύο (2) φάσεις (Α & Β’ Φάση). Τα υδραυλικά φορτία που θα ληφθούν υπόψη στους υπολογισμούς για τον σχεδιασμό των μονάδων θα είναι αυτά που αντιστοιχούν σε συνθήκες μέσης ημερήσιας παροχής.

- Πρόσθετα κριτήρια και παράμετροι σχεδιασμού (π.χ παροχή αιχμής, μέγιστη ημερήσια παροχή κλπ) που απαιτούνται για το σχεδιασμό επιμέρους μονάδων (π.χ. προεπεξεργασία, σύστημα μεμβρανών κλπ) θα ληφθούν επίσης υπόψη.

- Οι υδραυλικοί υπολογισμοί θα εκπονηθούν για την μέγιστη αναμενόμενη παροχή που διέρχεται από κάθε τμήμα του έργου, τόσο για τη θερινή όσο και για τη χειμερινή περίοδο και για τις δύο (2) φάσεις (Α & Β’ Φάση)

- Η μέγιστη ημερήσια καθώς και η μέγιστη εβδομαδιαία παροχή θα χρησιμοποιηθούν για την διαστασιολόγηση της μονάδας μεμβρανών, ως ορίζεται στο τεύχος 5 και συμπληρωματικά με τις παρασχεθείσες διευκρινίσεις.

- Στην σελ.3 του Τεύχους 5. Τεχνική Συγγραφή υποχρεώσεων, στον Πίνακα 3.1 αναφέρεται ότι:

«Εκτός της παροχής αιχμής , που δίδεται στον ΠΙΝΑΚΑ 3.1 χρησιμοποιείται κυρίως η παροχή αιχμής σχεδιασμού maxQoσχ. Η maxQoσχ είναι το άθροισμα της παροχής

αιχμής του ΠΙΝΑΚΑ 3.1 (195,20m3/hr) και της μέγιστης παροχής του Α/Σ στραγγιδίων, όπως αυτή θα υπολογισθεί από τους διαγωνιζόμενους».

Στην σελ.12 του ίδιου τεύχους αναφέρεται ότι:

«Αμέσως κατάντη του προκατασκευασμένου συμπαγούς συγκρότηματος προεπεξεργασίας (Σ.Σ.Π.Λ.) προβλέπεται να κατασκευασθεί Δ.Ε. με ενεργό όγκο ικανό για 24ωρη (πλήρη) εξισορρόπησης της μέγιστης ημερήσιας παροχής σχεδιασμού (maxQημσχ) . Ως maxQημσχ θεωρείται το άθροισμα της μέγιστης ημερήσιας παροχής (maxQημ) του ΠΙΝΑΚΑ 3.1 (1650,00m3/ημ) και την μέγιστη ημερήσια παροχή των στραγγιδίων (maxQστρσχ), όπως αυτή θα υπολογισθεί από τους διαγωνιζόμενους».

Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν η παροχή των στραγγιδίων επιβαρύνει μόνο την παροχή αιχμής της εγκατάστασης ή αν πρέπει να συνυπολογιστεί και στις υπόλοιπες παροχές (μέση ημερήσια, μέγιστη ημερήσια). Επίσης, εάν και τα φορτία των στραγγιδίων πρέπει να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό της εγκατάστασης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζονται ευρύτερα τα κάτωθι :

- Ως παροχή του αντλιοστασίου ανύψωσης των λυμάτων για κάθε φάση (Α & Β’ Φάση) και για κάθε περίοδο (χειμώνας θέρος)  θα ληφθεί η παροχή αιχμής σχεδιασμού  (maxQoσχ), που προκύπτει από το άθροισμα της παροχής αιχμής του ΠΙΝΑΚΑ 3.1 της ΤΣΥ (Κεφ Α, παρ. 3.1.2 σελ. 3)  και της μέγιστης ωριαίας παροχής στραγγιδίων, όπως αυτή θα υπολογισθεί από τους διαγωνιζόμενους. Ως ελάχιστος ημερήσιος όγκος στραγγιδίων από την αφυδάτωσης θα ληφθεί το 5% της μέσης ημερήσιας παροχής του ΠΙΝΑΚΑ 3.1 της ΤΣΥ (Κεφ. Α, §3.1.2)

- Οι παροχές και τα φορτία των επιστρεφόμενων στραγγιδίων θα πρέπει να υπολογιστούν και να ληφθούν υπόψη από τους διαγωνιζόμενους για το σχεδιασμό του συνόλου του έργου.

- Στην σελ.14 του Τεύχους 5. Τεχνική Συγγραφή υποχρεώσεων αναφέρεται ότι:

«Αν οι διαγωνιζόμενοι το κρίνουν απαραίτητο, με βάση την μεταβολή του απαιτούμενου ανοξικού όγκου για χειμώνα και θέρος και τις εποχιακές διακυμάνσεις των φορτίων, εκτός από τα αερόβια και ανοξικά διαμερίσματα θα προβλεφθούν και επαμφοτερίζοντα διαμερίσματα (swing zones) στα οποία θα εγκατασταθεί τόσο σύστημα ανάδευσης όσο και σύστημα αερισμού».

Στην σελ.16 του ίδιου Τεύχους αναφέρεται ότι:

«Λόγω του ότι ο απαιτούμενος αερόβιος και ανοξικός όγκος μεταβάλλεται σημαντικά από την διακύμανση της θερμοκρασίας, θα πρέπει η ανοξική και η αερόβια ζώνη να μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με τις απαιτήσεις. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει τμήμα της μονάδας να μπορεί να λειτουργεί είτε σαν αερόβιος ή σαν ανοξικός όγκος με την πρόβλεψη ενός ή περισσοτέρων επαμφοτεριζόντων διαμερισμάτων σε κάθε γραμμή βιολογικής επεξεργασίας».

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι εφόσον οι υπολογιζόμενοι όγκοι απονιτροποίησης και αερισμού καλύπτουν όλες τις θερμοκρασίες σχεδιασμού, δεν είναι απαραίτητη η πρόβλεψη επαμφοτεριζόντων διαμερισμάτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι η ύπαρξη ή μη επαμφοτεριζόντων διαμερισμάτων επαφίεται στον σχεδιασμό των διαγωνιζομένων με προϋπόθεση την επαρκή υπολογιστική τεκμηρίωση (π.χ. για τα προσφερόμενα διαμερίσματα για όλο το εύρος των φορτίων σχεδιασμού και της θερμοκρασίας) και την επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας εκροής.

- Στην σελ.21 του Τεύχους 5. Τεχνική Συγγραφή υποχρεώσεων αναφέρεται ότι:

«Οι αντλίες περίσσειας λάσπης θα τροφοδοτούν απ’ ευθείας και το συγκρότημα μηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης της λάσπης, θα είναι θετικής εκτόπισης, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και θα λειτουργούν χειροκίνητα βάσει προγράμματος διαχείρισης λάσπης».

Στην σελ.24 του ίδιου αναφέρεται ότι

«Οι μονάδες μηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης της λάσπης θα λειτουργούν σε 5ήμερη βάση, 6 ώρες την ημέρα».

Δεδομένου ότι η λειτουργία του συγκροτήματος μηχανικής πάχυνσης αφυδάτωσης περιορίζεται σε 5 ημέρες την εβδομάδα, προκύπτει ότι απαιτείται ενδιάμεσος αποθηκευτικός όγκος περίσσιας ιλύος, ικανότητας περίπου 2 ημερών.

Στα τεύχη δεν υπάρχει καμία προδιαγραφή για κατασκευή και λειτουργία δεξαμενής αποθήκευσης λάσπης.

Παρακαλούμε διευκρινίστε σχετικά.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι :

- Η περίσσεια ιλύος θα απομακρύνεται από κατάλληλο σημείο του βιοαντιδραστήρα (κατ’ επιλογή των διαγωνιζόμενων)

- Η περίσσεια ιλύος θα μπορεί να απομακρύνεται σε 5ήμερη βάση απ’ ευθείας προς το συγκρότημα μηχανικής πάχυνσης – αφυδάτωσης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η αύξηση της συγκέντρωσης MLSS στον βιοαντιδραστήρα και στις δεξαμενές μεμβρανών, που θα παρατηρείται στο τέλος του Σαββατοκύριακου, να μην ξεπερνά τα προκαθορισμένα ανώτατα όρια και αυτό θα πρέπει να τεκμηριώνεται στις προσφορές των διαγωνιζομένων

- Η γραμμή επεξεργασίας της πλεονάζουσας ιλύος θα διαστασιολογηθεί, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η περίσσεια βιολογικής ιλύος θα είναι κατ’ ελάχιστο ίση με 50gr/κατ-ημ

- Στις σελ.19-20 του Τεύχους 5. Τεχνική Συγγραφή υποχρεώσεων, παρουσιάζονται σε πίνακα τα σενάρια διαστασιολόγησης του συστήματος μεμβρανών. Στους α/α 3,4 τα σενάρια διαστασιολόγησης είναι ίδια με διαφορετικές τιμές υδραυλικής φόρτισης lmh στους 20οC.

Παρακαλούμε διευκρινίστε σχετικά.

Επιπλέον, διασαφηνίστε εάν η καθοριζόμενη υδραυλική φόρτιση στους 20οC, πρέπει να διορθωθεί για θερμοκρασία <20οC, με βάση τον τύπο:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι τα σενάρια λειτουργίας που πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό του συστήματος μεμβρανών έχουν σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

| Α/Α | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (MODULES) ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ (GROSS FLUX), LMH@20OC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συνθήκες μέσης ημερήσιας παροχής | Λειτουργούν όλα | 20,00 |
| 2 | Συνθήκες μέγιστης εβδομαδιαίας παροχής | Λειτουργούν όλα | 25,00 |
| 3 | Συνθήκες μέγιστης εβδομαδιαίας παροχής | Ένα στοιχείο (Module) εκτός | 30,00 |
| 4 | Συνθήκες μέγιστης ημερήσιας παροχής | Λειτουργούν όλα | 30,00 |
| 5 | Μέγιστη παροχετευτικότητα αντλιοστασίου | Λειτουργούν όλα | 40,00 |

Φυσικά, πρέπει να γίνει συνόρθωση των τιμών της υδραυλικής φόρτισης των μεμβρανών στις αντίστοιχες θερμοκρασίες σχεδιασμού σύμφωνα με την § 2.5.7.2Α. του τεύχους 5 (σελ.18)

- Στην σελ.21-22 του Τεύχους 5. Τεχνική Συγγραφή υποχρεώσεων, αναφέρεται ότι:

«Στην περίπτωση των ΕΕΛ Κόνιτσας έχει προβλεφθεί στο σχεδιασμό η δοσομέτρηση χλωριούχου πολυαργίλιου (PAC) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων νηματοειδούς αφρισμού στη βιολογική διεργασία. Επομένως, με αύξηση της δόσης του διαλύματος PAC μπορεί να μειωθεί η συγκέντρωση φωσφόρου στην τελική εκροή μέχρι και την τιμή των 2 mg/lt που απαιτείται στη δυσμενέστερη περίπτωση που εμφανιστούν φαινόμενα ευτροφισμού στον αποδέκτη».

Στην σελ.7 του Τεύχους 7. Τιμολόγιο Δημοπράτησης, ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 4: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, αναφέρεται ότι «περιλαμβάνεται η προμήθεια και σύνδεση του του συστήματος προετοιμασίας, αποθήκευσης και δοσομέτρησης τριχλωριούχου σιδήρου (FeCl3) για τη χημική απομάκρυνση φωσφόρου».

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η δοσομέτρηση αντιαφριστικού εξασφαλίζει και την χημική απομάκρυνση του φωσφόρου και δεν απαιτείται επιπλέον χημικό μέσο για αυτήν.

Επίσης, δεδομένου ότι στον Πίνακα 3.2. Όρια εκροών του Τεύχους 5 καθορίζεται ως μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση φωσφόρου ≤4mg/l, διευκρινίστε την απαιτούμενη συγκέντρωση φωσφόρου στην έξοδο ( 2 ή 4mg/l).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζονται  τα κάτωθι :

- Το είδος του χημικού που θα χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση του φωσφόρου θα επιλεχθεί από τους διαγωνιζόμενους, αλλά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων νηματοειδούς αφρισμού θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά διάλυμα  χλωριούχου πολυαργίλιου (PAC) το οποίο και για το σκοπό αυτό είναι αποτελεσματικότερο.

- Η απαιτούμενη συγκέντρωση εξόδου για το φώσφορο, την οποία και θα εγγυηθεί ο διαγωνιζόμενος, είναι 4 mg/lt, ενώ ο υπολογισμός της χημικής ιλύος θα γίνει για συγκέντρωση φωσφόρου ίση με 2 mg/lt.

- Στην κατάστρωση των σχέσεων σχεδιασμού για τον βιολογικό αντιδραστήρα , η χημική ιλύς θα ληφθεί υπόψη στη εξίσωση ισορροπίας μάζας , στο σύστημα «δεξαμενή απονιτροποίησης – δεξαμενή αερισμού – διαμερίσματα αποξυγόνωσης και μεμβρανών» για τα ανόργανα αιωρούμενα στερεά (τα οποία προφανώς δεν διασπώνται) ώστε να προκύψει ορθή εκτίμηση των όγκων των βιολογικών αντιδραστήρων.

- Στην σελ.20 του Τεύχους 5. Τεχνική Συγγραφή υποχρεώσεων καταγράφονται σε μορφή πίνακα ο αριθμός συστοιχιών, γραμμών διήθησης , κλπ για τον σχεδιασμό των δεξαμενών MBR.

Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν είναι δεσμευτικοί οι σχετικοί αριθμοί των τεμαχίων, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο εμπόριο κυκλοφορούν στοιχεία μεμβρανών ποικίλων διαστάσεων και συνδεσμολογίας.

Επίσης, δεδομένου ότι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Κανονισμού Μελετών, σελ.7 ορίζεται αριθμός αντλιών 2 εκ των οποίων η μία εφεδρική, παρακαλούμε καθορίστε τον ελάχιστο αποδεκτό αριθμό λειτουργικών αντλιών στην δεξαμενή εξισορρόπησης σε συνδυασμό με τα σενάρια λειτουργίας των δεξαμενών μεμβρανών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζονται τα κάτωθι :

- Η μονάδα θα αποτελείται από δύο παράλληλες γραμμές, έκαστη γραμμή θα διαθέτει μία δεξαμενή μεμβρανών και κάθε δεξαμενή μεμβρανών θα διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό modules μεμβρανών, ανάλογα με το σχεδιασμό του κάθε διαγωνιζόμενου

- Γίνονται δεκτά modules ισοδύναμα μεταξύ τους (ίσης ενεργής επιφάνειας μεμβρανών έκαστο)

- Γίνεται δεκτή ελάχιστη συνολική ενεργή επιφάνεια μεμβρανών 3800,00m2  και για τα δύο διαμερίσματα βύθισης μεμβρανών.

- Τα αντλιοστάσιο εξισορρόπησης θα εξοπλισθεί με δύο (2) υποβρύχιες αντλίες από τις οποίες η μία (1) θα είναι εφεδρική

- Η ελάχιστη δυναμικότητα των 80m3/h αναφέρεται σε κάθε αντλία.

- Οι αντλίες θα συνοδεύονται από ρυθμιστές στροφών (inverters)  για την  εύρυθμη λειτουργία της Δεξαμενής εξισορρόπησης και την συνακόλουθη εντός των τεθέντων ορίων επιφανειακή υδραυλική φόρτιση των μεμβρανών ανάλογα με το κάθε φορά εμφανιζόμενο διάγραμμα ημερήσιας διακύμανσης της παροχής σε συνδυασμό με την κάθε φορά ισχύουσα κατηγορία εισροής (μέση ή μέγιστη ημερήσια παροχή ή μέγιστη εβδομαδιαία παροχή)

- Στην σελ. 19 του Τεύχους 5 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «Η διαστασιολόγηση των MBR θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη περίοδο του καθαρισμού θα διέρχεται από το έργο η μέγιστη εβδομαδιαία παροχή».

Παρακαλούμε καθορίστε την τιμή της υδραυλικής φόρτισης των μεμβρανών σε αυτήν την περίπτωση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ισχύει η απάντηση του 16ου ερωτήματος.

- Στην σελ. 13 του Τεύχους 5, αναφέρεται ότι:

«Για τον αερισμό, αυτός θα παρέχεται από ζεύγος λοβοειδών φυσητήρων (ο ένας από τους δύο θα εγκατασταθεί ως εφεδρικός),………..»

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Κανονισμού Μελετών, σελ.7, αναφέρεται αριθμός φυσητήρων αερισμού εξισορρόπησης σε λειτουργία ίσος με 2.

Παρακαλούμε διευκρινίστε τον αριθμό λειτουργικών τεμαχίων των φυσητήρων αερισμού εξισορρόπησης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι:

- Σχετικά με το σύστημα αερισμού της δεξαμενής εξισορρόπησης ισχύουν τα αναφερόμενα στο τεύχος 5, μέρος Β, παρ. 2.3.

- Το δίκτυο διάχυσης αέρα της δεξαμενής εξισορρόπησης θα αποτελείται από ανοξείδωτους διαχυτές χονδρής ή μεσαίας φυσαλίδας με παροχή αέρα ανά διαχυτή σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

- Στην σελ.7 του Τεύχους 7. Τιμολόγιο Δημοπράτησης , ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ, αναφέρεται ότι περιλαμβάνεται «η προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και ρύθμιση …της μονάδας απόσμησης…….».

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι η αναφορά σε σύστημα απόσμησης στον βιολογικό αντιδραστήρα αποτελεί λάθος εκ παραδρομής

- Στην σελ.18 του Τεύχους 5, αναφέρεται ότι θα εγκατασταθούν συγκροτήματα μεμβρανών επίπεδων πλακών.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Κανονισμού Μελετών, σελ.10, αναφέρεται ως τύπος συστήματος μεμβρανών επίπεδων φύλλων ή κοίλων ινών.

Παρακαλούμε διευκρινίστε τον αποδεκτό τύπο μεμβράνης για το έργο και το αν τα υλικά κατασκευής των μεμβρανών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, σελ.11 είναι δεσμευτικά ή ενδεικτικά.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι :

- Σχετικά με τον τύπο των μεμβρανών ισχύουν τα αναφερόμενα στο τεύχος 5.

- Τα υλικά των μεμβρανών που αναφέρονται στο τεύχος 5 αλλά και στα λοιπά σημεία των τευχών είναι ενδεικτικά και ότι γίνονται δεκτά όλα τα πολυμερή υλικά με την προϋπόθεση ότι οι προσφερόμενες μεμβράνες αποτελούν αξιόπιστο προϊόν το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στο παρελθόν.

- Στην σελ.25 του Τεύχους 5, αναφέρονται τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά τη κοχλιόπρεσσας, 10 m3/h, 12 kg/h. Δεδομένου ότι η συγκέντρωση ανάμικτου υγρού εντός των δεξαμενών διήθησης δεν θα υπερβαίνει τα 12.000mg/l (σελ.18 του Τεύχους 5), τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά της κοχλιόπρεσσας θα είναι 10 m3/h, 120 kg/h.

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι η ελάχιστη δυναμικότητα της κοχλιόπρεσσας θα είναι 10m3/h με συγκέντρωση στερεών ανάλογη με το σχεδιασμό των διαγωνιζομένων.

- Στο Τεύχος 5.2 Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών εργασιών, σελ. 16 του αρχείου, Πίνακας 4. Μέγιστη φόρτιση κινητήρα, καθορίζεται η απαιτούμενη ισχύς του εξοπλισμού, για κινητήρες έως 75kW.

Παρακαλούμε διευκρινίστε για ποιον εξοπλισμό ισχύει δεσμευτικά ο συγκεκριμένος πίνακας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω προδιαγραφή αφορά γενικά τους κινητήρες του έργου.

- Στο άρθρο 22.Δ. της διακήρυξης γίνεται αναφορά στην υποχρέωση των οικονομικών φορέων να συνεργαστούν με Μελετητές τόσο για τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς – Οριστικής Μελέτης, όσο και για την Μελέτη Εφαρμογής.

Η υποχρέωση αυτή των οικονομικών φορέων αποτυπώνεται και στο κεφάλαιο Α παρ. 1 του Κανονισμού Μελετών.

Παρακαλούμε, να επιβεβαιώσετε πως η απαίτηση των τευχών δημοπράτησης περί συνεργασίας με Μελετητές αφορά την Τεχνική Προσφορά που θα υποβληθεί και όχι την Τεχνική Ικανότητα των οικονομικών φορέων, καθώς και ότι για την απόδειξη της συνεργασίας και των προσόντων των Μελετητών, αρκεί η υποβολή αντιγράφου των πτυχίων των μελετητών και υπεύθυνη δήλωση εκάστου μελετητή που να δηλώνει την αποκλειστική συνεργασία με τον οικονομικό φορέα, και τον ορισμό κοινού εκπροσώπου, ο οποίος θα υπογράφει την τεχνική προσφορά

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι η αναφορά στην συνεργασία με τους μελετητές αφορά στην εκπόνηση της Μελέτης Προσφοράς αλλά και της Οριστικής μελέτης – μελέτης εφαρμογής και όχι στην Τεχνική ικανότητα των οικονομικών φορέων. Επιπλέον, για την απόδειξη της συνεργασίας αρκεί η υποβολή αντιγράφου των πτυχίων των μελετητών και υπεύθυνη δήλωση εκάστου μελετητή που να δηλώνει την αποκλειστική συνεργασία με τον οικονομικό φορέα, και τον ορισμό κοινού εκπροσώπου, ο οποίος θα υπογράφει την τεχνική προσφορά.

- Στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων στην Παράγραφο 2.9.2 (σελίδα 27) αναφέρεται το εξής:

“Η διαστασιολόγηση του δικτύου αεραγωγών, όπου προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος απόσμησης, θα γίνει, ώστε να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις:

• Στον χώρο εγκατάστασης εξοπλισμού προεπεξεργασίας λυμάτων που διακινείται προσωπικό αλλά η λειτουργία της μονάδας δεν απαιτεί την μόνιμη παρουσία προσωπικού, η παροχή του αέρα θα υπολογιστεί για 10 εναλλαγές /ώρα και ο χρόνος λειτουργίας που θα ληφθεί υπ’ όψιν θα είναι ο χρόνος που εκτιμάται ότι θα υπάρχει παρουσία προσωπικού, ο οποίος δεν θα ληφθεί μικρότερος από 4ώρες ημερησίως ομοίως και στον χώρο αποθήκευσης δοχείων NaOCl.

• Στον χώρο διαχείρισης λάσπης, όπου διακινείται προσωπικό, δοθέντος ότι αυτή είναι σταθεροποιημένη η παροχή του αέρα θα υπολογισθεί για 5 εναλλαγές/hr κατά την διάρκεια της βάρδιας (8hr).”

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί η ποσότητα των εναλλαγών για χώρους χωρίς παρουσία προσωπικού, συγκεκριμένα για την δεξαμενή εξισορρόπησης και λοιπούς υγρούς θαλάμους (δεξαμενές, φρεάτια, κανάλια)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι η ποσότητα των εναλλαγών για δεξαμενές και υγρούς θαλάμους θα είναι τουλάχιστον 2 εναλλαγές ανά ώρα, ενώ σε κάθε περίπτωση στην δυναμικότητα του συστήματος θα πρέπει να προστίθεται και ο τυχόν παρεχόμενος αέρας (π.χ. παροχή από φυσητήρες ή αντλίες τύπου flow-jet).

- Στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων στην Παράγραφο 2.9.2 (σελίδα 27) σημειώνεται:

"Ως τεχνολογία μονάδας απόσμησης προβλέπεται εκείνη των χημικών πλυντρίδων δύο ή περισσότερων σταδίων, κατάλληλη και για εξωτερική εγκατάσταση."

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν είναι δεσμευτική η εγκατάσταση χημικής πλυντρίδας ή επιτρέπονται και άλλες μέθοδοι επεξεργασίας του δύσοσμου αέρα, όπως π.χ. κλίνες προσρόφησης ενεργού άνθρακα, δεδομένου του μεγάλου λειτουργικού κόστους μιας τέτοιας μονάδας και την δυσκολία τοποθέτησής της εξωτερικά, λόγω ψύχους.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι οι μονάδες απόσμησης θα είναι αποκλειστικά τύπου χημικών πλυντρίδων, όπως προδιαγράφεται στο τεύχος 5