ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ; ΠΡΑΞΗ :; «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ». ΥΠΟΕΡΓΟ 2:; ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΔΗΜΟΥΚΟΝΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020». Τεύχος Παρατηρήσεων– Διορθώσεων 1 (Σύμφωνα με το άρθρο 20Α της διακήρυξης του έργου) Οκτώβριος 2021

# Α. διαγωνιζομενοσ οικονομικοσ φορεασ : τεκ

- Στο άρθρο 22.Δ της Διακήρυξης δηλώνεται ότι «Για τη διασφάλιση της ποιότητας της μελέτης του έργου, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συνεργαστούν με Μελετητές – Γραφεία Μελετών, τόσο για τη σύνταξη της Τεχνικής προσφοράς – Οριστικής Μελέτης, όσο και για την Μελέτη Εφαρμογής του έργου…..».

Παρακαλούμε να διευκρινισθεί:

Α) η απαιτούμενη τάξη κάθε κατηγορίας μελετών : Υδραυλικές (13), Ηλεκτρομηχανολογικές (9), Χημικοτεχνικές (18), Στατικές (8)

Β) αν η υποβολή φ/α του Πτυχίου (έκαστου) Μελετητή τεκμαίρει τα νόμιμα προσόντα του

Γ) αν απαιτείται η απόδειξη της συνεργασίας των μελετητών με τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς και αν ναι με ποια αποδεικτικά μέσα (π.χ. Υ/Δ) ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι :

Α. οι μελετητές – Γραφεία μελετών με τα οποία θα πρέπει να συνεργαστούν οι Οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν το παρακάτω δυναμικό:

- Μελετητή - γραφείο μελετών τουλάχιστον δωδεκαετούς εμπειρίας στην κατηγορία Υδραυλικών Μελετών (Κατηγορία 13).

- Μελετητή - γραφείο μελετών τουλάχιστον δωδεκαετούς εμπειρίας στην κατηγορία Μηχανολογικών Ηλεκτρολογικών Μελετών ( Κατηγορία 9).

- Μελετητή - γραφείο μελετών τουλάχιστον οκταετούς εμπειρίας στην κατηγορία ΧΜ Μελετών (Κατηγορία 18).

- Μελετητή - γραφείο μελετών τουλάχιστον τετραετούς εμπειρίας στην κατηγορία Στατικών Μελετών (Κατηγορία 8).

Τα Ελληνικά μελετητικά γραφεία - μελετητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων αντίστοιχων κατηγοριών & τάξεων, ήτοι:

- στην κατηγορία Υδραυλικών Μελετών (Κατηγορία 13) Γ' τάξης και άνω

- στην κατηγορία Μηχανολογικών Ηλεκτρολογικών Μελετών ( Κατηγορία 9) Γ' τάξης και άνω

- στην κατηγορία ΧΜ Μελετών (Κατηγορία 18) Α' τάξης και άνω

- στην κατηγορία Στατικών Μελετών (Κατηγορία 8) Β' τάξης και άνω

Β. Η υποβολή φωτοαντίγραφου του Πτυχίου επαρκεί για την τεκμηρίωση των προσόντων του μελετητή, εφόσον το πτυχίο είναι σε ισχύ.

Γ. Η συνεργασία των μελετητών με τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς θα αποδεικνύεται από Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 εκάστου μελετητή ή γραφείου μελετών για την αποκλειστική συνεργασία στην εκπόνηση της μελέτης προσφοράς με τον υποψήφιο ανάδοχο με βάση τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη μελετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Στις Υπεύθυνες δηλώσεις θα αναφέρεται ότι η συνεργασία αυτή αφορά τόσο στη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς όσο και στην εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος κηρυχθεί ανάδοχος. Στην ίδια δήλωση θα αναφέρεται από τους μελετητές ότι ουδεμία οικονομική αξίωση έχουν από τον κύριο του έργου για αυτή τη συνεργασία.

- Στο άρθρο 24.6 της Διακήρυξης δηλώνεται ότι «ο οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το Υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς».

Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία προς υποβολή θα είναι υπογεγραμμένα μόνο από τον οικονομικό φορέα που συμμετέχει στο διαγωνισμό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επιβεβαιώνεται ότι η τεχνική μελέτη προσφοράς αρκεί να υπογράφεται ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα ή της ένωσης οικονομικών φορέων.

- Στο εδάφιο (στ) του άρθρου 4.1 της Διακήρυξης δηλώνεται ότι «…η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών, ελέγχει, με βάση τη σειρά μειοδοσίας, για τους πέντε (5) πρώτους, την πληρότητα και συμφωνία των μελετών (ήτοι των τεχνικών προσφορών), που υποβλήθηκαν με βάση τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και ιδίως στον «Κανονισμό Μελετών Έργου», διαπιστώνοντας τη συμμόρφωση ή μη των μελετών σε αυτά (πίνακας συμμόρφωσης), χωρίς βαθμολόγηση και καταγράφει το αποτέλεσμα…».

Στο άρθρο 24.3 της Διακήρυξης δηλώνεται ότι «Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος “Τεχνική Προσφορά – Μελέτη” περιέχει τουλάχιστον προμελέτη όλων των απαραίτητων έργων, σύμφωνα με τον πίνακα συμμόρφωσης»

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι η μελέτη που θα περιλαμβάνεται στον (υπο)φάκελο “Τεχνική Προσφορά- Μελέτη” θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα οριζόμενα στον Κανονισμό Μελετών Έργου (παρ. Α.1 έως και Α.5) σε επίπεδο προμελέτης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το περιεχόμενο της μελέτης προσφοράς καθορίζεται λεπτομερώς στο τεύχος 4 του Κανονισμού Μελετών – παράγραφος Α

- Στην παρ. Α.1 του ΚΜΕ αρχικά δηλώνεται ότι «Η “Τεχνική Προσφορά- Μελέτη” θα υποβληθεί ηλεκτρονικά όπως περιγράφεται στο Άρθρο 3 της Διακήρυξης» (σ.σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ). Στη συνέχεια της ίδιας παραγράφου ζητούνται «Φάκελοι συσκευασίας (ντοσιέ)» με συγκεκριμένη χωρητικότητα, αρίθμηση και «τοποθετημένο» εξώφυλλο, με αποτέλεσμα τη σαφή παραπομπή σε έντυπη υποβολή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι η “Τεχνική Προσφορά – Μελέτη” θα υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά όπως περιγράφεται στο Άρθρο 3 της Διακήρυξης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επιβεβαιώνεται ότι η «Τεχνική Προσφορά – Μελέτη» θα υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά όπως περιγράφεται στο Άρθρο 3 της Διακήρυξης.

- Στην παρ. Α.5 του ΚΜΕ απαιτείται να υποβληθεί ο ΤΟΜΟΣ 4: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους έντυπους πίνακες προς συμπλήρωση που περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του ΚΜΕ.

Δεδομένου ότι στον ΚΜΕ υφίσταται και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Εγγυήσεις Εκροής, παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν αυτό θα συνυποβληθεί στον ΤΟΜΟ 4 ή σε κάποιο άλλο σημείο της Τεχνικής Προσφοράς – Μελέτης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι το παράρτημα ΙΙ θα συμπεριληφθεί στο Τόμο 4: Συμπληρωματικά στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς

- Προς διευκόλυνση των διαγωνιζομένων παρακαλούμε να χορηγηθούν σε επεξεργάσιμα αρχεία

Α) το τοπογραφικό διάγραμμα (αρχείο .dwg)

Β) τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ του ΚΜΕ προς συμπλήρωση (αρχείο .doc)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα ως άνω αρχεία αναρτώνται στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

- Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Εγγυήσεις Εκροής ζητείται, μεταξύ άλλων, συγκέντρωση νιτρικού αζώτου (ΝΟ3-Ν) της τάξης των <11mg/l ως απαίτηση της ΤΣΥ. Ωστόσο, η αντίστοιχη απαίτηση στην ΤΣΥ ορίζεται σε <10mg/l (Κεφ Α, παρ. 3.2, Πίνακας 3.2, σελ. 4)

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εύλογα δημιουργείται σύγχυση και ως εκ τούτου παρακαλούμε να επαναπροσδιοριστούν οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας όσον αφορά στη συγκέντρωση νιτρικού αζώτου (ΝΟ3-Ν) στην εκροή της ΕΕΛ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι σχετικά με τις απαιτούμενες συγκεντρώσεις ρύπων στην εκροή της ΕΕΛ ισχύουν τα αναφερόμενα στο τεύχος 5 (ΤΣΥ). Επιπρόσθετα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ που αναρτάται στο ΕΣΗΔΗΣ έχει γίνει η σχετική διόρθωση.

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) δηλώνεται μεν ότι «τα διαθέσιμα γεωτεχνικά στοιχεία του υπεδάφους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του (ιδίου) Τεύχους» (Κεφ Α, παρ. 2.2, σελ. 1), χωρίς όμως να χορηγείται το αντίστοιχο Παράρτημα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε να χορηγηθούν τα διαθέσιμα γεωτεχνικά στοιχεία του υπεδάφους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Περαιτέρω, παρακαλούμε να χορηγηθούν και λοιπά διαθέσιμα στοιχεία του έργου π.χ. η σχετική Προμελέτη, βάση των οποίων προϋπολογίστηκε το έργο, η ΜΠΕ – τεχνική έκθεση και διαγράμματα – που συνοδεύει την ΑΕΠΟ (βλ. παρ. 4, σελ. 5/12) κλπ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα ως άνω αρχεία αναρτώνται στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

- Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι η τήρηση τυχόν επιθυμητών όρων για τη συμπλήρωση των Πινάκων συμμόρφωσης ή/και των αντίστοιχων παραπομπών που τεκμηριώνουν τη συμφωνία, επαφίεται στην κρίση των διαγωνιζομένων και δεν αποτελεί επί ποινή αποκλεισμού υποχρέωσή τους.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επισημαίνεται ότι με βάση τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης :

- Ο πίνακας συμμόρφωσης αποτελεί σύνοψη του Κανονισμού Μελέτης συνοδευόμενου με τον Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών, την Τ.Σ.Υ. καθώς και τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Τ.Π. 5.1 , 5.2 και 5.3)

- Η υποχρέωση της πλήρους συμμόρφωσης της μελέτης προσφοράς με το σύνολο των τευχών δημοπράτησης και συνεπώς με τον πίνακα συμμόρφωσης και τα συνοδά του έγγραφα.

- Η αξιολόγηση της μελέτης κατά τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης του παρόντος άρθρου αφορά μόνο στον έλεγχο της πληρότητας και της συμφωνίας της μελέτης με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και ιδίως με τον Κανονισμό Μελετών Έργου διαπιστώνοντας τη συμμόρφωση ή μη της μελέτης με αυτά (πίνακας συμμόρφωσης) χωρίς βαθμολόγηση (Ν.4412/16 αρ.50 παρ 4).

Συνεπώς η τήρηση τυχόν επιθυμητών όρων για την συμπλήρωση των πινάκων συμμόρφωσης αποτελεί επί ποινή αποκλεισμού υποχρέωση των διαγωνιζόμενων.

- Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, το έργο δημοπρατείται με το άρθρο 50 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «η αξιολόγηση της μελέτης κατά τη διαδικασία ανάθεσης αφορά μόνο τον έλεγχο της πληρότητας και της συμφωνίας της μελέτης με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και ιδίως με τον Κανονισμό Μελετών Έργου διαπιστώνοντας τη συμμόρφωση ή μη της μελέτης με αυτά (πίνακας συμμόρφωσης) χωρίς βαθμολόγηση» (παρ.4)

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι απαράβατοι όροι με βάση τους οποίους θα γίνει ο έλεγχος πληρότητας και συμφωνίας των τεχνικών προσφορών είναι αυτοί που μνημονεύονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επιβεβαιώνεται ότι οι απαράβατοι όροι με βάση τους οποίους θα γίνει ο έλεγχος πληρότητας και συμφωνίας των τεχνικών προσφορών είναι αυτοί που μνημονεύονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης και τα συνοδά του έγγραφα (Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών , Τ.Σ.Υ. και οι Τ.Π. 5.1 , 5.2 και 5.3)

- Για την Εγγύηση της απόδοσης του συστήματος MBR και για την Εγγύηση του χρόνου ζωής των μεμβρανών δηλώνεται ότι «Οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα τίθενται, είναι αντικείμενο της τεχνικής αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων» [Τεύχος 4 : Κανονισμός Μελετών Έργου (ΚΜΕ) Κεφ Α, παρ. 4.2, εδάφια (5)β και (5)γ και Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ), Κεφ Α, παρ. 3.3, εδάφια 7.1.ii και 7.2 σελ. 7].

Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, το έργο δημοπρατείται σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «η αξιολόγηση της μελέτης κατά τη διαδικασία ανάθεσης αφορά μόνο τον έλεγχο της πληρότητας και της συμφωνίας της μελέτης με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και ιδίως με τον Κανονισμό Μελετών Έργου διαπιστώνοντας τη συμμόρφωση ή μη της μελέτης με αυτά (πίνακας συμμόρφωσης) χωρίς βαθμολόγηση» (παρ 4)

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις οποίες θα γίνει η τεχνική αξιολόγηση των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται στις Εγγυήσεις της απόδοσης του συστήματος MBR και του χρόνου ζωής των μεμβρανών στην τεχνική προσφορά των διαγωνιζομένων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι η απαίτηση των τευχών δημοπράτησης αφορά στην πλήρη εγγύηση του χρόνου ζωής των μεμβρανών χωρίς καμία αξιολόγηση των επι μέρους στοιχείων της εν λόγω εγγύησης, όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στο τεύχος 4.

- Στο Τεύχος 4 : Κανονισμός Μελετών Έργου (ΚΜΕ) για το σύστημα MBR ζητούνται [(Κεφ Α, παρ. 4.2, εδ (5)]

- Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο, σε ισχύ

- Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list)

- Δήλωση του κατασκευαστή των μεμβρανών με την οποία θα βεβαιώνει ότι

α. Ήλεγξε την τεχνική προσφορά του διαγωνιζομένου και συμφωνεί:

- με τον βασικό σχεδιασμό του συστήματος MBR όπως οριοθετείται από την είσοδο έως την έξοδο των δεξαμενών εγκατάστασης των μεμβρανών, με τα παρελκόμενά του (τροφοδότηση, πλύση με αέρα, πλύση με χημικά, αντλίες διαυγασμένων κτλ.).

- με το διάκενο της λεπτοεσχάρωσης, που εγκαθίσταται ανάντη της βιολογικής βαθμίδας

β. Εγγυάται την απόδοση του συστήματος MBR (συγκέντρωση στερεών και θολότητα), για τα φορτία σχεδιασμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος 3 (Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Προδιαγραφές). Οι όροι και οι προϋποθέσεις, που θα τίθενται, είναι αντικείμενο της τεχνικής αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων

γ. Εγγύηση του χρόνου ζωής των μεμβρανών, ο οποίος πρέπει να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) ετών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, που θα τίθενται, είναι αντικείμενο της τεχνικής αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων

Πλέον των ανωτέρω, στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) ζητείται και Προσύμφωνο συνεργασίας του διαγωνιζόμενου με τον κατασκευαστή των μεμβρανών με συγκεκριμένους όρους και συμφωνίες [Κεφ Α, παρ. 3.3, εδάφιο (7).1-9, σελ. 5-6].

Εκ των ανωτέρω, στον Πίνακα Συμμόρφωσης σύμφωνα με τον οποίο ελέγχεται η πληρότητα των τεχνικών προσφορών, για τα συστήματα MBR ζητείται μόνο (παρ. 2.5, σελ. 7)

- Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο, σε ισχύ

- Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list)

Ως εκ τούτου και σε συνδυασμό με τα υπ’ αρίθμ (10) και (11) ερωτήματα της παρούσας, παρακαλούμε να επαναπροσδιοριστούν οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας όσον αφορά τα στοιχεία προς υποβολή για τα συστήματα MBR για τα οποία θα ελεγχθεί η πληρότητα των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία προς υποβολή για τα συστήματα MBR για τα οποία θα ελεγχθεί η πληρότητα των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων είναι αυτά που αναφέρονται στο Τεύχος 4 : Κανονισμός Μελετών Έργου (ΚΜΕ) πλέον της απαίτησης της ΤΣΥ για Προσύμφωνο συνεργασίας. Για το λόγο αυτό αναρτάται στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ επικαιροποιημένος Πίνακας Συμμόρφωσης ως προς τα στοιχεία προς υποβολή στο Τεύχος 3.2

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) για τα συστήματα MBR ζητείται, πέραν της κατ’ ελάχιστον 5ετούς εγγύησης του χρόνου ζωής των μεμβρανών, δήλωση του κατασκευαστή «ότι αναλαμβάνει εντός της 5ετίας την αντικατάσταση, με δικές του δαπάνες και μέσα, όλων των στοιχείων που έχει προμηθεύσει, τα οποία θα παρουσιάσουν ελαττώματα οφειλόμενα σε κατασκευαστικές αστοχίες ή αστοχίες υλικού ή άλλες αστοχίες για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνος ο Φορέας λειτουργίας του έργου» [Κεφ Α, παρ. 3.3, εδάφιο (7).2, σελ. 7].

Δεδομένου ότι υπόλογος έναντι του Φορέα λειτουργίας του έργου είναι ο (υποψήφιος) Ανάδοχος, παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν είναι αποδεκτό η ανωτέρω εγγύηση να δοθεί από αυτόν.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι η εγγύηση του χρόνου ζωής των μεμβρανών θα δοθεί από τον κατασκευαστή των μεμβρανών κατά τα οριζόμενα στον ΚΜΕ, ενώ η σχετική δήλωση που αναφέρεται στη ΤΣΥ [Κεφ Α, παρ. 3.3, εδάφιο (7).2, σελ. 7] θα δοθεί από τον διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα.

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) για τα συστήματα MBR ζητείται, μεταξύ άλλων, δήλωση του κατασκευαστή των μεμβρανών «με την οποία θα βεβαιώνεται η ημερήσια ενεργειακή κατανάλωση του συστήματος MBR για τη μέση παροχή, η οποία θα συνοδεύεται από επαρκή τεκμηρίωση, με βάση τους εγκατεστημένους καταναλωτές αλλά και τα σενάρια λειτουργίας τους (χειμώνα – καλοκαίρι)» [Κεφ Α, παρ. 3.3, εδάφιο (7).3, σελ. 7].

Ο κατασκευαστής των μεμβρανών ελέγχει και εγκρίνει (π.χ. την παροχετευτικότητα, το μανομετρικό λειτουργίας κλπ) τον παρελκόμενο εξοπλισμό (φυσητήρες καθαρισμού, αντλίες ανακυκλοφορίας, αντλίες διηθημάτων, αντλίες χημικών, όργανα ελέγχου κλπ) χωρίς όμως να τον προμηθεύει. Ως εκ τούτου δεν είναι γνώστης τεχνικών χαρακτηριστικών του παρελκόμενου εξοπλισμού (π.χ. εγκατεστημένη ισχύς, απορροφούμενη ισχύς στο σημείο λειτουργίας κλπ) προκειμένου να συνοδεύει την προσφορά του με υπολογισμούς της ενεργειακής κατανάλωσης με βάση τους εγκατεστημένους καταναλωτές αλλά και τα σενάρια λειτουργίας τους (χειμώνα – καλοκαίρι).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι υπόλογος έναντι του Φορέα λειτουργίας του έργου είναι ο (υποψήφιος) Ανάδοχος, παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν είναι αποδεκτό η ανωτέρω δήλωση και η σχετική τεκμηρίωση να δοθεί από αυτόν.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται γίνεται αποδεκτό η δήλωση για την ημερήσια ενεργειακή κατανάλωση του συστήματος MBR να δίνεται από τους διαγωνιζόμενους με την προϋπόθεση (α) ότι θα συνοδεύεται με δήλωση του κατασκευαστή των μεμβρανών για τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού (π.χ. δυναμικότητα, παροχή λειτουργίας και μανομετρικό φυσητήρων air scouring) και (β) η ενεργειακή κατανάλωση να υπολογίζεται από τους διαγωνιζόμενους, όπως ορίζεται για το κεφάλαιο 10 του τόμου 1 στον κανονισμό μελετών, με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά.

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) αρχικά δηλώνεται ότι «Αν οι διαγωνιζόμενοι το κρίνουν απαραίτητο, με βάση την μεταβολή του απαιτούμενου ανοξικού όγκου για χειμώνα και θέρος και τις εποχιακές διακυμάνσεις των φορτίων, εκτός από τα αερόβια και ανοξικά διαμερίσματα θα προβλεφθούν και επαμφοτερίζοντα διαμερίσματα (swing zones) στα οποία θα εγκατασταθεί τόσο σύστημα ανάδευσης όσο και σύστημα αερισμού» (Κεφ Β, παρ. 2.5.2, σελ. 14).

Στη συνέχεια του ιδίου Τεύχους δίνονται στοιχεία σχεδιασμού για τις επαμφοτερίζουσες ζώνες (swing zones) με την μονοσήμαντη σημείωση ότι «Λόγω του ότι ο απαιτούμενος αερόβιος και ανοξικός όγκος μεταβάλλεται σημαντικά από την διακύμανση της θερμοκρασίας, θα πρέπει η ανοξική και η αερόβια ζώνη να μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με τις απαιτήσεις. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει τμήμα της μονάδας να μπορεί να λειτουργεί είτε σαν αερόβιος ή σαν ανοξικός όγκος με την πρόβλεψη ενός ή περισσοτέρων επαμφοτεριζόντων διαμερισμάτων σε κάθε γραμμή βιολογικής επεξεργασίας» (Κεφ Β, παρ. 2.5.5, σελ. 16).

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εύλογα δημιουργείται σύγχυση, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι επαφίεται στην κρίση των διαγωνιζομένων η πρόβλεψη για επαμφοτερίζουσες ζώνες με την προϋπόθεση ότι παρατίθεται σχετική τεκμηρίωση για τα προσφερόμενα διαμερίσματα για όλο το εύρος των φορτίων σχεδιασμού και της θερμοκρασίας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι η ύπαρξη ή μη επαμφοτεριζόντων διαμερισμάτων επαφίεται στον σχεδιασμό των διαγωνιζομένων με προϋπόθεση την επαρκή υπολογιστική τεκμηρίωση (π.χ. για τα προσφερόμενα διαμερίσματα για όλο το εύρος των φορτίων σχεδιασμού και της θερμοκρασίας) και την επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας εκροής.

- Στο Τεύχος 7 : Τιμολόγιο Δημοπράτησης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και «η προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση του συστήματος προετοιμασίας, αποθήκευσης και δοσομέτρησης τριχλωριούχου σιδήρου (FeCl3) για τη χημική απομάκρυνση φωσφόρου» (Άρθρο 4, σελ. 7)

Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) για τη χημική απομάκρυνση του φωσφόρου δηλώνεται ότι «έχει προβλεφθεί στο σχεδιασμό η δοσομέτρηση χλωριούχου πολυαργιλίου (PAC)» (Κεφ Β, παρ. 2.6, σελ. 21).

Δεδομένου ότι, ως αναφέρεται επίσης στο Τεύχος 5, για τη χημική απομάκρυνση του φωσφόρου εκτός των αλάτων αργιλίου (Al) δύνανται να χρησιμοποιηθούν και άλλα συνήθη κροκιδωτικά όπως π.χ. άλας σιδήρου (Fe) που αναφέρεται στο Τιμολόγιο Δημοπράτησης, παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν είναι αποδεκτή η χρήση κροκιδωτικού του εμπορίου σε υγρή ή στέρεα μορφή κατά την κρίση των διαγωνιζομένων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι το είδος του χημικού που θα χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση του φωσφόρου θα επιλεχθεί από τους διαγωνιζόμενους, αλλά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων νηματοειδούς αφρισμού θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά διάλυμα  χλωριούχου πολυαργίλιου (PAC) το οποίο και για το σκοπό αυτό είναι αποτελεσματικότερο.

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) για τη βιολογική επεξεργασία ζητείται, μεταξύ άλλων «Ένα (1) διαμέρισμα πλύσης μεμβρανών, για εντατική πλύση και καθαρισμό ενός (1) κάθε φορά στοιχείου μεμβρανών (module)» (Κεφ Β, παρ. 2.5.1, σελ. 14).

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν είναι αποδεκτό το διαμέρισμα πλύσης μεμβρανών να είναι κοινό και για τις δύο (2) γραμμές βιολογικής επεξεργασίας, όπως κοινό απαιτείται να είναι και το διαμέρισμα αποξυγόνωσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι είναι αποδεκτό το διαμέρισμα πλύσης μεμβρανών να είναι κοινό και για τις δύο (2) γραμμές βιολογικής επεξεργασίας

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) για τη Δεξαμενή Εξισορρόπησης (Δ.Ε.) ζητείται η κατασκευή αντλιοστασίου, το οποίο «θα εξοπλιστεί με δύο (2) υποβρύχιες αντλίες δυναμικότητας 80,00m3/hr κατ’ ελάχιστο στο κατάλληλο μανομετρικό» (Κεφ Β, παρ. 2.3, σελ. 13).

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί

Α) ο αριθμός αντλιών σε λειτουργία / εφεδρεία και,

Β) εάν η παροχή των 80,00m3/hr κατ’ ελάχιστο αφορά στη συνολική δυναμικότητα του αντλιοστασίου ή κάθε αντλίας χωριστά.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζονται τα κάτωθι:

- Τα αντλιοστάσιο εξισορρόπησης θα εξοπλισθεί με δύο (2) υποβρύχιες αντλίες από τις οποίες η μία (1) θα είναι εφεδρική

- Η ελάχιστη δυναμικότητα των 80m3/h αναφέρεται σε κάθε αντλία.

- Οι αντλίες θα συνοδεύονται από ρυθμιστές στροφών (inverters)  για την  εύρυθμη λειτουργία της Δεξαμενής εξισορρόπησης και την συνακόλουθη εντός των τεθέντων ορίων επιφανειακή υδραυλική φόρτιση των μεμβρανών ανάλογα με το κάθε φορά εμφανιζόμενο διάγραμμα ημερήσιας διακύμανσης της παροχής σε συνδυασμό με την κάθε φορά ισχύουσα κατηγορία εισροής (μέση ή μέγιστη ημερήσια παροχή ή μέγιστη εβδομαδιαία παροχή)

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) δηλώνεται ότι «Κατά τη διαδικασία καθαρισμού των μεμβρανών, όταν η αντίστοιχη δεξαμενή μεμβρανών θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας τον καθαρισμό, το σύνολο της παροχής θα διέρχεται από τις υπόλοιπες δεξαμενές. Η διαστασιολόγηση των MBR θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη περίοδο του καθαρισμού θα διέρχεται από το έργο η μέγιστη εβδομαδιαία παροχή» (Κεφ Β, παρ. 2.5.7.2 σελ. 19).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει της ΤΣΥ απαιτούνται δύο (2) δεξαμενές μεμβρανών (μία για κάθε γραμμή βιολογικής επεξεργασίας), προκύπτει ότι η κάθε δεξαμενή πρέπει να επεξεργάζεται το σύνολο της παροχής κατά τη διάρκεια χημικού καθαρισμού της έτερης και επομένως επί της ουσίας απαιτείται για τη μονάδα μεμβρανών εφεδρεία 100%  (μία δεξαμενή εν λειτουργία και μία δεξαμενή σε στάση κατά τη διάρκεια χημικού καθαρισμού της).

Παρακαλούμε να επιβεβαιωθούν οι ανωτέρω απαιτήσεις.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι ο καθαρισμός των μεμβρανών θα γίνεται για κάθε module το οποίο θα μεταφέρεται στην ξεχωριστή δεξαμενή καθαρισμού των μεμβρανών, και κατά την διάρκεια της πλύσης τα υπόλοιπα modules που είναι εγκατεστημένα και στις δύο δεξαμενές θα επεξεργάζονται το σύνολο της διερχόμενης παροχής.

- Στο Τεύχος 5: Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Κεφ Β, παρ. 2.5.7.2 σελ. 18) δηλώνεται ότι:

«Ο σχεδιασμός θα γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω ελάχιστων απαιτήσεων:

- Η υδραυλική φόρτιση των μεμβρανών (flux, σε lt/m2.hr) για θερμοκρασίες μικρότερες των 20οC δίδεται από την παρακάτω σχέση:

F = F0 x (1,025)(T-20), όπου:

F: Υδραυλική φόρτιση σε θερμοκρασία Τ (0C)

F0: Υδραυλική φόρτιση σε θερμοκρασία Τ≥200C, (βλ. παρακάτω Πίνακα)

| Α/Α | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ F20 (GROSS FLUX) | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μέση ημερήσια παροχή | lt/m2.hr | ≤ 20,00 | Συνεχής |
| 2 | Μέγιστη εβδομαδιαία παροχή | lt/m2.hr | ≤ 25,00 | Συνεχής φόρτιση για δύο βδομάδες |
| 3 | Μέγιστη ημερήσια παροχή | lt/m2.hr | ≤ 30,00 | Συνεχής φόρτιση για 24 ώρες |
| 4 | Μέγιστη ωριαία παροχή | lt/m2.hr | ≤ 40,00 | Συνεχής φόρτιση για 4 ώρες |

Στη συνέχεια της ίδιας παραγράφου (σελ. 19–20) δηλώνεται ότι «Δοθέντος ότι παρεμβάλλεται Δ.Ε. (σ.σ. δεξαμενή εξισορρόπησης) και οι υδραυλικές ωριαίες αιχμές εξισορροπούνται τα σενάρια διαστασιολόγησης (για τον χειμώνα και το θέρος της Β’ φάσης) του συστήματος μεμβρανών δίνονται στον επόμενο πίνακα :

| Α/Α | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ | ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ (GROSS FLUX), LMH@20OC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λειτουργεί η μία αντλία της Δ.Ε. | Λειτουργούν όλες | 20,00 |
| 2 | Λειτουργεί η μία αντλία της Δ.Ε. | Μια συστοιχία εκτός | 25,00 |
| 3 | Λειτουργούν και οι δύο αντλίες της Δ.Ε. | Λειτουργούν όλες | 30,00 |
| 4 | Λειτουργούν και οι δύο αντλίες της Δ.Ε. | Λειτουργούν όλες | 40,00 |

όπου αφενός δεν διευκρινίζεται σε ποια παροχή (π.χ. μέση ημερήσια παροχή, μέγιστη εβδομαδιαία παροχή κλπ) αντιστοιχεί έκαστο σενάριο λειτουργίας αντλιών και αφετέρου, για τα υπ’ αρίθμ (3) και (4) πανομοιότυπα σενάρια διαστασιολόγησης (λειτουργία δύο αντλιών της Δ.Ε. και όλων των συστοιχιών διήθησης) καταγράφονται διαφορετικές υδραυλικές φορτίσεις (Gross Flux) για LMH@20OC (30,00 και 40,00 αντίστοιχα).

Επειδή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εύλογα δημιουργείται σύγχυση, παρακαλούμε να επαναπροσδιοριστούν και διευκρινιστούν ρητώς οι απαιτήσεις για τα σενάρια λειτουργίας (συνθήκες παροχετευτικότητας– εν λειτουργία συστοιχίες διήθησης) και οι αντίστοιχες (μέγιστες) υδραυλικές φορτίσεις των μεμβρανών που πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό του συστήματος μεμβρανών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι τα σενάρια λειτουργίας που πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό του συστήματος μεμβρανών έχουν σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

| Α/Α | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (MODULES) ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ (GROSS FLUX), LMH@20OC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συνθήκες μέσης ημερήσιας παροχής | Λειτουργούν όλα | 20,00 |
| 2 | Συνθήκες μέγιστης εβδομαδιαίας παροχής | Λειτουργούν όλα | 25,00 |
| 3 | Συνθήκες μέγιστης εβδομαδιαίας παροχής | Ένα στοιχείο (Module) εκτός | 30,00 |
| 4 | Συνθήκες μέγιστης ημερήσιας παροχής | Λειτουργούν όλα | 30,00 |
| 5 | Μέγιστη παροχετευτικότητα αντλιοστασίου | Λειτουργούν όλα | 40,00 |

Φυσικά, πρέπει να γίνει συνόρθωση των τιμών της υδραυλικής φόρτισης των μεμβρανών στις αντίστοιχες θερμοκρασίες σχεδιασμού.

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ), για το σύστημα μεμβρανών αρχικά δηλώνεται ότι «Στις δεξαμενές θα εγκατασταθούν οι απαραίτητες συστοιχίες (modules) μεμβρανών….σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του συστήματος» και στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας για την ικανοποίηση μονοσήμαντων απαιτήσεων ακόμη και για βασικά χαρακτηριστικά το συστήματος μεμβρανών π.χ. Αριθμός γραμμών διήθησης ανά συστοιχία (Κεφ Β, παρ. 2.5.2, σελ. 20).

Επειδή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εύλογα δημιουργείται σύγχυση, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι ο Αριθμός γραμμών διήθησης ανά συστοιχία που, μεταξύ άλλων, αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος μεμβρανών επαφίεται αποκλειστικά στον προμηθευτή του συστήματος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζονται τα κάτωθι :

- Η μονάδα θα αποτελείται από δύο παράλληλες γραμμές, έκαστη γραμμή θα διαθέτει μία δεξαμενή μεμβρανών και κάθε δεξαμενή μεμβρανών θα διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό modules μεμβρανών, ανάλογα με το σχεδιασμό του κάθε διαγωνιζόμενου

- Γίνονται δεκτά modules ισοδύναμα μεταξύ τους (ίσης ενεργής επιφάνειας μεμβρανών έκαστο)

- Γίνεται δεκτή ελάχιστη συνολική ενεργή επιφάνεια μεμβρανών 3800,00m2  και για τα δύο διαμερίσματα βύθισης μεμβρανών.

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ), για το σύστημα μεμβρανών δηλώνεται ως υλικό κατασκευής πολυμερές που στη συνέχεια εξειδικεύεται σε : πολυαιθυλένιο – ΡΕ, πολυπροπυλένιο – ΡΡ, πολυστυρένιο – PS και πολυβινυλιδενοδιφθορίδιο – PVDF και ως γεωμετρική διαμόρφωση αυτή των επίπεδων πλακών – flat plate (Κεφ Β, παρ. 2.5.7.1, σελ. 18).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι έγκυροι κατασκευαστές χρησιμοποιούν ως υλικό κατασκευής των μεμβρανών την πολυαιθεροσουλφόνη (PES) που είναι επίσης πολυμερές και γεωμετρική διαμόρφωση τύπου επίπεδων φύλλων (flat sheet), παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν γίνονται και αυτοί αποδεκτοί στα πλαίσια του υγειούς ανταγωνισμού.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι τα υλικά των μεμβρανών που αναφέρονται στο τεύχος 5 αλλά και στα λοιπά σημεία των τευχών είναι ενδεικτικά και ότι γίνονται δεκτά όλα τα πολυμερή υλικά με την προϋπόθεση ότι οι προσφερόμενες μεμβράνες αποτελούν αξιόπιστο προϊόν το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στο παρελθόν. Στα ανωτέρω πλαίσια γίνονται αποδεκτά συστήματα μεμβρανών τύπου επίπεδων φύλλων (flat sheet) με υλικό κατασκευής την πολυαιθεροσουλφόνη (PES)

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) δηλώνεται αρχικά ότι «Η περίσσεια λάσπης θα απομακρύνεται από το διαμέρισμα αποξυγόνωσης προς την γραμμή επεξεργασίας λάσπης. Οι αντλίες περίσσειας λάσπης θα τροφοδοτούν απ’ ευθείας και το συγκρότημα μηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης της λάσπης ….» (Κεφ Β, παρ. 2.5.9, σελ. 21) και στη συνέχεια ότι

- Η απομάκρυνση περίσσειας λάσπης θα γίνεται σε καθημερινή βάση με χρονοπρόγραμμα, που θα ορίζεται από το Κέντρο Ελέγχου της Εγκατάστασης. Εναλλακτικά η απομάκρυνση της περίσσειας λάσπης μπορεί να γίνεται σε 5ήμερη βάση, αν αποδεικνύεται ότι αυτό δεν θα συνεπάγεται αύξηση της συγκέντρωσης στερεών στην βιολογική βαθμίδα πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο.

- Οι μονάδες μηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης της λάσπης θα λειτουργούν σε 5ήμερη βάση, 6 ώρες την ημέρα. (Κεφ Β, παρ. 2.8.1, σελ. 24)

Επειδή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εύλογα δημιουργείται σύγχυση, παρακαλούμε να διευκρινιστούν ρητώς οι ελάχιστες απαιτήσεις, για τη συχνότητα (5ήμερη ή καθημερινή) απομάκρυνσης της περίσσειας ιλύος από το αντίστοιχο αντλιοστάσιο προς τη γραμμή επεξεργασίας λάσπης – συγκρότημα μηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης της λάσπης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι :

- Η περίσσεια ιλύος θα απομακρύνεται από κατάλληλο σημείο του βιοαντιδραστήρα (κατ’ επιλογή των διαγωνιζόμενων)

- Η περίσσεια ιλύος θα μπορεί να απομακρύνεται σε 5ήμερη βάση απ’ ευθείας προς το συγκρότημα μηχανικής πάχυνσης – αφυδάτωσης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η αύξηση της συγκέντρωσης MLSS στον βιοαντιδραστήρα και στις δεξαμενές μεμβρανών, που θα παρατηρείται στο τέλος του Σαββατοκύριακου, να μην ξεπερνά τα προκαθορισμένα ανώτατα όρια και αυτό θα πρέπει να τεκμηριώνεται στις προσφορές των διαγωνιζομένων

- Η γραμμή επεξεργασίας της πλεονάζουσας ιλύος θα διαστασιολογηθεί, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η περίσσεια βιολογικής ιλύος θα είναι κατ’ ελάχιστο ίση με 50gr/κατ-ημ

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) δηλώνεται ότι «σε κλειστούς χώρους, όπου διακινούνται λύματα, ιλύς, χημικά κτλ. θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την πρόληψη κινδύνων από την μείωση της συγκέντρωσης του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα, πυρκαγιά, έκρηξη, δηλητηρίαση, μόλυνση του προσωπικού κτλ. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η ύπαρξη μόνιμου εξοπλισμού ανίχνευσης για την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας στους χώρους αυτούς» (Κεφ Β, παρ. 4.8.2, σελ. 33).

Εφόσον σε αυτούς τους κλειστούς χώρους προβλέπονται κατάλληλα συστήματα απόσμησης ή/και εξαερισμού, παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν υφίσταται η απαίτηση περί μόνιμου εξοπλισμού ανίχνευσης για την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται εγκατάσταση μόνιμου εξοπλισμού ανίχνευσης για την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας σε κλειστούς χώρους, όπου προβλέπονται κατάλληλα συστήματα απόσμησης ή/και εξαερισμού.

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) δηλώνεται ότι «Στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ζώνες 1 και 2, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ ?????, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν κατάλληλη αντιεκρηκτική προστασία» (Κεφ Β, παρ. 8.4, σελ. 47).

Δεδομένου ότι σε κανένα σημείο των Τευχών Δημοπράτησης δεν γίνεται οποιαδήποτε μνεία για Ζώνες 1 και 2 παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι η σχετική παραπομπή γίνεται εκ παραδρομής, άλλως να διευκρινιστούν ρητά οι σχετικές ζώνες.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επιβεβαιώνεται ότι η σχετική παραπομπή σε Ζώνες 1 και 2 γίνεται εκ παραδρομής. Δεν  απαιτείται  αντιεκρηκτική προστασία για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) δηλώνεται αρχικά ότι «Όπου προβλέπεται από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, θα πρέπει να εγκατασταθούν συστήματα εξαερισμού για τη συλλογή του δύσοσμου αέρα και διοχέτευσή του σε μονάδες απόσμησης πριν τη διάθεσή του στην ατμόσφαιρα» (Κεφ Β, παρ. 2.9.1 σελ. 27).

Στη συνέχεια του ιδίου Τεύχους, για τη διαστασιολόγηση των μονάδων απόσμησης παρατίθεται πίνακας όπου δηλώνονται οι «Αποσμούμενοι Χώροι : 1. Έργα εισόδου – Προεπεξεργασία, 2. Δεξαμενή εξισορρόπησης, 3. Αφυδάτωση» (Κεφ Β, παρ. 2.9.2 σελ. 28).

Στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους (ΑΔΑ: ΩΙ7ΟΟΡ1Γ-ΓΤΘ) ζητείται «να εγκατασταθούν διατάξεις απόσμησης στα αντλιοστάσια και στις θέσεις δημιουργίας οσμών της ΕΕΛ» και στη συνέχεια μνημονεύονται μόνο το κτίριο επεξεργασίας της ιλύος και το κτίριο προεπεξεργασίας (φρεάτιο εισόδου, εσχάρωση, εξάμμωση, λιποσυλλογή, μετρητής παροχής) (παρ 7.35, σελ. 8/12)

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι

Α) τα αντλιοστάσια προς απόσμησης που αναφέρονται στην ΑΕΠΟ αφορούν στην (έτερη) εργολαβία κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται το αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης των λυμάτων (Α/Σ 1)

Β) οι διατάξεις απόσμησης που θα εγκατασταθούν στην ΕΕΛ (παρούσα εργολαβία) αφορούν στα  1. Έργα εισόδου – Προεπεξεργασία (Κτιριο προεπεξεργασίας), 2. Δεξαμενή εξισορρόπησης, 3. Αφυδάτωση (Κτίριο επεξεργασίας ιλύος) και όχι σε όλα τα υπόλοιπα αντλιοστάσια (π.χ. ανακυκλοφορίας νιτρικών – λάσπης, απόρριψης περίσσειας ιλύος, στραγγιδίων κλπ)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι οι μονάδες οι οποίες κατ’ ελάχιστο απαιτείται να αποσμούνται είναι οι παρακάτω:

- Έργα Εισόδου – Προεπεξεργασίας

- Δεξαμενή και αντλιοστάσιο εξισορρόπησης

- Κτίριο επεξεργασίας ιλύος

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) δηλώνεται ότι στο αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης των λυμάτων (Α/Σ 1), το οποίο προβλέπεται να κατασκευαστεί στα πλαίσια (έτερη) εργολαβία κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης, θα καταλήγουν τα ακάθαρτα και τα στραγγίδια από τις διάφορες μονάδες της ΕΕΛ (Κεφ Β, παρ. 2.1 σελ. 10 και παρ. 4.1 σελ. 30).

Στο ίδιο τεύχος δηλώνεται ότι «ότι για τον σχεδιασμό των μονάδων, όπου αναφέρονται κριτήρια και παράμετροι σχεδιασμού που υπολογίζονται στην παροχή αιχμής που διέρχεται από την εκάστοτε μονάδα, σαν παροχή αιχμής λαμβάνεται η πραγματική παροχή αιχμής που διέρχεται από την μονάδα (π.χ. παροχή αντλιοστασίου αν ανάντη της μονάδας υπάρχει αντλιοστάσιο, παροχή αντλιοστασίου εξισορρόπησης αν υπάρχει εξισορρόπηση, κ.λπ.)» (Κεφ Α, παρ. 3.1.2 σελ. 3).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε να χορηγηθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντλιών αρχικής ανύψωσης των λυμάτων, ήτοι αριθμός αντλιών σε λειτουργία / εφεδρεία, παροχετευτικότητα, μέγιστο πιεζομετρικό φορτίο (μέγιστο απόλυτο υψόμετρο) κατάθλιψης, μέγιστη στάθμη υγρών εντός του υγρού θαλάμου του αντλιοστασίου, τυχόν πρόβλεψη για εγκατάσταση μετατροπέα συχνότητας στους κινητήρες κλπ) έτσι, ώστε αφενός να ελεγχθεί η επάρκειά τους (σε συνδυασμό με τα στραγγίδια προς επανεπεξεργασία) και αφετέρου να υπάρξει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τα κριτήρια σχεδιασμού που καταγράφονται στο Κεφ Α του Τεύχους 5.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζονται τα κάτωθι:

- Ως παροχή του αντλιοστασίου ανύψωσης των λυμάτων για κάθε φάση (Α & Β’ Φάση) και για κάθε περίοδο (χειμώνας θέρος)  θα ληφθεί η παροχή αιχμής σχεδιασμού  (maxQoσχ), που προκύπτει από το άθροισμα της παροχής αιχμής του ΠΙΝΑΚΑ 3.1 της ΤΣΥ (Κεφ Α, παρ. 3.1.2 σελ. 3)  και της μέγιστης ωριαίας παροχής στραγγιδίων, όπως αυτή θα υπολογισθεί από τους διαγωνιζόμενους. Ως ελάχιστος ημερήσιος όγκος στραγγιδίων από την αφυδάτωσης θα ληφθεί το 5% της μέσης ημερήσιας παροχής του ΠΙΝΑΚΑ 3.1 της ΤΣΥ (Κεφ. Α, §3.1.2)

- Το μέγιστο πιεζομετρικό φορτίο κατάθλιψης του αντλιοστασίου ανύψωσης θα ληφθεί στο υψόμετρο H=+444,00m (μέγιστο απόλυτο υψόμετρο κατάθλιψης)

- H μέγιστη στάθμη υγρών εντός του υγρού θαλάμου του αντλιοστασίου θα ληφθεί στο υψόμετρο H=436,60m.

- Το περίγραμμα του δομικού μέρους του αντλιοστασίου ανύψωσης ορίζεται από τα ακόλουθα σημεία:

1:  X = 221126.675     Y = 4437124.248

2:  X = 221131.893     Y = 4437124.248

3:  X = 221131.893     Y = 4437120.948

4:  X = 221126.675     Y = 4437120.948

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) δηλώνεται ότι «σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ του τμήματος Β και των υπολοίπων προδιαγραφών, υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο Τμήμα Β» (Κεφ Β, παρ. 1 σελ. 9).

Δεδομένου ότι στο ίδιο Τεύχος παρατίθενται και τα τμήματα Α και Δ (σ.σ. δεν παρατίθεται τμήμα Γ), ενώ στο Άρθρο 5 της Διακήρυξης το Τεύχος 5 και οι λοιπές Τεχνικές Προδιαγραφές με τα Παραρτήματά τους έχουν την ίδια ισχύ, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ρητά ότι σε περίπτωση αντίφασης τα αναφερόμενα στο Τμήμα Β του Τεύχους 5 υπερισχύουν έναντι των τμημάτων Α και Δ του ιδίου Τεύχους και των Τευχών 5.1, 5.2 και 5.3 των Τευχών Δημοπράτησης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ του τμήματος Β και των υπολοίπων προδιαγραφών υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο τμήμα Β.

Επιπρόσθετα υποβάλλουμε τα ακόλουθα σημεία  προς διευκρίνιση:

- Στο Τεύχος 4: Κανονισμός Μελετών Έργου (ΚΜΕ) για τη σύνταξη του κεφ. 4 «Υγιεινολογικοί Υπολογισμοί» ζητείται [(Μέρος Α, παρ. 2, εδ (4)] να «παρουσιαστούν οι υγιεινολογικοί υπολογισμοί για την διαστασιολόγηση όλων των μονάδων επεξεργασίας των ΕΕΛ, που θα τεκμηριώνουν με αναλυτικές λειτουργικές συναρτήσεις και εξισώσεις σχεδιασμού τις αποδόσεις και τα όρια εκροής. Οι υπολογισμοί θα γίνουν για τα υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού του πίνακα 1, της παρ.  3.1. του Τεύχους της οικείας Τ.Σ.Υ., τόσο για την χειμερινή όσο και για την θερινή περίοδο λειτουργίας και για τις δύο (2) φάσεις (Α&Β’ Φάση)».

Στον αντίστοιχο πίνακα της οικείας Τ.Σ.Υ. (Τεύχος 5, Μέρος Α, παρ. 3.1.2, σελ. 3) δίνονται υδραυλικά φορτία που αντιστοιχούν σε συνθήκες μέσης ημερήσιας παροχής, μέγιστης ημερήσιας παροχής και μέγιστης εβδομαδιαίας παροχής για κάθε φάση (20ετία - 40ετία  και κάθε περίοδο (χειμώνας – θέρος)

Επιπρόσθετα στην οικεία Τ.Σ.Υ. (Τεύχος 5, Μέρος Α, παρ. 4, σελ. 8) δηλώνεται ότι «…ο σχεδιασμός (μελέτη προσφοράς) θα γίνει για την τελική φάση του έργου (Β’ Φάση)…»

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εύλογα δημιουργείται σύγχυση και ως εκ τούτου παρακαλούμε να διευκρινιστεί ποια είναι η φάση σχεδιασμού (20ετία ή 40ετία) και ποια τα υδραυλικά φορτία (μέση ημερήσια, μέγιστη ημερήσια ή μέγιστη εβδομαδιαία παροχή) για τα οποία θα εκπονηθούν οι  υγιεινολογικοί υπολογισμοί.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζονται τα κάτωθι:

- Όπως φαίνεται στα τεύχη δημοπράτησης, οι ΕΕΛ θα κατασκευασθούν εξ ολοκλήρου για την Β φάση (βλ. Τεύχος 5 – πίνακας παραγράφου 4).

- Οι υγιεινολογικοί υπολογισμοί θα εκπονηθούν τόσο για την χειμερινή όσο και για την θερινή περίοδο λειτουργίας και για τις δύο (2) φάσεις (Α & Β’ Φάση). Τα υδραυλικά φορτία που θα ληφθούν υπόψη στους υπολογισμούς για τον σχεδιασμό των μονάδων θα είναι αυτά που αντιστοιχούν σε συνθήκες μέσης ημερήσιας παροχής.

- Πρόσθετα κριτήρια και παράμετροι σχεδιασμού (π.χ παροχή αιχμής, μέγιστη ημερήσια παροχή κλπ) που απαιτούνται για το σχεδιασμό επιμέρους μονάδων (π.χ. προεπεξεργασία, σύστημα μεμβρανών κλπ) θα ληφθούν επίσης υπόψη.

- Οι υδραυλικοί υπολογισμοί θα εκπονηθούν για την μέγιστη αναμενόμενη παροχή που διέρχεται από κάθε τμήμα του έργου, τόσο για τη θερινή όσο και για τη χειμερινή περίοδο και για τις δύο (2) φάσεις (Α & Β’ Φάση)

- Στο Τεύχος 4: Κανονισμός Μελετών Έργου (ΚΜΕ) για τη σύνταξη του κεφ. 3 «Υδραυλικοί Υπολογισμοί» ζητείται [(Μέρος Α, παρ. 2, εδ (3)] να γίνουν υδραυλικοί υπολογισμοί «Για τον αγωγό διάθεσης καθαρών ο οποίος διαθέτει τις εκροές στον αποδέκτη . (Ποταμός Αωός)».

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ποια θα είναι η παροχή σχεδιασμού, η οποία θα ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς του αγωγού διάθεσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι ο αγωγός διάθεσης θα σχεδιασθεί για την παροχή αιχμής της Β’ Φάσης (195,20m3/hr)   και για την περίπτωση ολικής παράκαμψης του έργου (υπερχείλιση από δεξαμενή εξισορρόπησης – βλ. παρ. 2.3 τεύχους 5).

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) για το συγκρότημα προεπεξεργασίας δηλώνεται ότι (Μέρος Β, παρ. 2.2, σελ. 10):

«Το συγκρότημα προεπεξεργασίας θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατάλληλης δυναμικότητας, ώστε να διέρχεται η παροχή αιχμής σχεδιασμού (maxQoσχ). Το συγκρότημα θα αποτελείται από δεξαμενή κατάλληλων διαστάσεων κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304, στην οποία θα υπάρχει εγκατεστημένος ο εξοπλισμός εσχάρωσης, εξάμμωσης και απολίπανσης.

- Η εσχάρωση θα πραγματοποιείται σε δύο εν σειρά στάδια :

- Το 1ο στάδιο (αδρομερής εσχαρισμός), στο οποίο τα ανεπεξέργαστα λύματα εισέρχονται σε κυλινδρική εσχάρα , η οποία είναι τοποθετημένη σε ανοξείδωτη υπέργεια κατασκευή, αποτελείται από κυκλικές τοξωτές ραβδώσεις με διάκενο 10mm.

- Το 2ο στάδιο αποτελείται από λεπτομερή μηχανισμό διαχωρισμού στερεών με διάκενο 2mm (κυκλική οπή)».

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν απαιτείται τα δύο στάδια εσχάρωσης να είναι ενταγμένα στο ίδιο συγκρότημα προεπεξεργασίας ή/και εάν γίνεται αποδεκτό το 1ο στάδιο (αδρομερής εσχαρισμός) να επιτελείται σε αυτόνομη διάταξη ανάντη (επίσης) αυτόνομης διάταξης 2ου σταδίου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι το 1ο στάδιο εσχάρωσης μπορεί να είναι είτε ενταγμένο στο ίδιο συγκρότημα προεπεξεργασίας με το 2ο στάδιο είτε σε αυτόνομη διάταξη ανάντη του compact συστήματος προεπεξεργασίας.

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) για τον όγκο του βιολογικού αντιδραστήρα δηλώνεται ότι (Μέρος Β, παρ. 2.5.2, σελ. 14):

«Για τον υπολογισμό του αναγκαίου όγκου του βιολογικού αντιδραστήρα στους υγιεινολογικούς υπολογισμούς και για τους αναγκαίους ελέγχους των παραμέτρων θα ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι ενεργοί όγκοι

- Το 100% του όγκου της δεξαμενής απονιτροποίησης

- Το 100% του όγκου της δεξαμενής αερισμού

- Το 50% του όγκου του διαμερίσματος μεμβρανών

- Το 100% του όγκου του διαμερίσματος αποξυγόνωσης»

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν γίνεται αποδεκτό – και για λόγους ασφαλούς διαστασιολόγησης – οι όγκοι των διαμερισμάτων των μεμβρανών και της αποξυγόνωσης να μην ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό του όγκου του βιολογικού αντιδραστήρα. Σημειώνεται ότι αφενός τα εν λόγω διαμερίσματα κατασκευάζονται διακριτά από τις δεξαμενές απονιτροποίησης – αερισμού και αφετέρου οι απαιτήσεις συγκέντρωσης ανάμικτου υγρού διαφέρουν μεταξύ των διαμερισμάτων απονιτροποίησης – αερισμού (<10.000mg/l) και μεμβρανών – αποξυγόνωσης (<12.000mg/l)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.5.2 του τεύχους 5.

Παράλληλα υπενθυμίζονται τα αναφερόμενα στο Τεύχος 4 (Μέρος Α, § 2.4) αναφορικά με την τεκμηρίωση του σχεδιασμού μέσω σχετικών υγιεινολογικών υπολογισμών . Στις προσομοιώσεις, που θα «τρέξουν» οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές συγκεντρώσεις στερεών στα διαμερίσματα απονιτροποίησης – αερισμού (≤ 1000mg/lt) και μεμβρανών – αποξυγόνωσης (≤12000 mg/lt).

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) δηλώνεται ότι «Για τον υπολογισμό της μέσης ζήτησης οξυγόνου στον βιολογικό αντιδραστήρα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το οξυγόνο, που παρέχεται στο ανάμικτο υγρό από τον αερισμό για την πλύση των μεμβρανών» (Μέρος Β, παρ 2.5.6, σελ. 16).

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν γίνεται αποδεκτό – και για λόγους ασφαλούς διαστασιολόγησης – να μην ληφθεί υπόψη το οξυγόνο, που παρέχεται στο ανάμικτο υγρό από τον αερισμό για την πλύση των μεμβρανών δεδομένου ότι τα διαμερίσματα των μεμβρανών κατασκευάζονται διακριτά από τις δεξαμενές αερισμού και όχι εντός αυτών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.5.6 του τεύχους 5.

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) δηλώνεται ότι «Κατά τη διαδικασία καθαρισμού των μεμβρανών, όταν η αντίστοιχη δεξαμενή μεμβρανών θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας τον καθαρισμό, το σύνολο της παροχής θα διέρχεται από τις υπόλοιπες δεξαμενές. Η διαστασιολόγηση των MBR θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη περίοδο του καθαρισμού θα διέρχεται από το έργο η μέγιστη εβδομαδιαία παροχή» (Μέρος Β, παρ. 2.5.7.2 σελ 19). Σε συνέχεια του υπ’ αρ. 19 ερωτήματος που υποβάλλαμε μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στο υπ’ αρ. 1941/9-9-2021 έγγραφό μας παρακαλούμε:

Α) να διευκρινιστεί εάν ο όρος «διαδικασία καθαρισμού» αφορά στη διαδικασία για την «εντατική πλύση και καθαρισμό ενός (1) κάθε φορά στοιχείου μεμβρανών (module)» στο διαμέρισμα πλύσης μεμβρανών (Μέρος Β, παρ. 2.5.1 σελ. 14) και ΟΧΙ στη διαδικασία κατά την οποία διακόπτεται η λειτουργία ολόκληρης δεξαμενής μεμβρανών

Β) να διευκρινιστεί εάν γίνεται αποδεκτό κατά τη διαδικασία καθαρισμού και όταν ένα (1) στοιχείο μεμβρανών (module) είναι εκτός λειτουργίας για «εντατική πλύση και καθαρισμό» το σύνολο της παροχής να διέρχεται από τα υπόλοιπα στοιχεία μεμβρανών (modules).

Γ) να διευκρινιστεί ποια είναι η μέγιστη αποδεκτή υδραυλική φόρτιση των εν λειτουργία μεμβρανών κατά τη διαδικασία καθαρισμού τους.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζονται τα κάτωθι:

- Ο καθαρισμός των μεμβρανών θα γίνεται για κάθε module το οποίο θα μεταφέρεται στην  ξεχωριστή δεξαμενή καθαρισμού

- Κατά την διάρκεια της πλύσης (εντατική πλύση και καθαρισμός) τα υπόλοιπα modules που είναι εγκατεστημένα και στις δύο δεξαμενές θα επεξεργάζονται το σύνολο της διερχόμενης παροχής.

- Κατά την διάρκεια του χημικού καθαρισμού η μονάδα θα λειτουργεί με υδραυλική φόρτιση gross flux στους 20oC) όχι μεγαλύτερο από 30 LMH, λαμβάνοντας παροχή ίση με την μέγιστη εβδομαδιαία παροχή (57,3m3/h πλέον η ωριαία παροχή στραγγιδίων).

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Μέρος Β, παρ. 2.8.3.1, σελ. 25), για την κοχλιόπρεσσα, ζητείται ως ελάχιστη δυναμικότητα της μονάδας η παροχή των 10m3/h / 12kg/h, που αντιστοιχεί σε συγκεντρώσεις στερεών στη λάσπη προς επεξεργασία της τάξης των 1200mg/l.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προς επεξεργασία λάσπη από τις δεξαμενές μεμβρανών αναμένεται να έχει συγκέντρωση σε στερεά έως και 12000 mg/l, παρακαλούμε να επαναπροσδιοριστούν οι απαιτήσεις σχετικά με την ελάχιστη δυναμικότητα της κοχλιόπρεσσας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι η ελάχιστη δυναμικότητα της κοχλιόπρεσσας θα είναι 10m3/h με συγκέντρωση στερεών ανάλογη με το σχεδιασμό των διαγωνιζομένων.

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Μέρος Β, παρ. 3.2, σελ. 29) δηλώνεται ότι «Στη τεχνική προσφορά θα προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες παρακάμψεις για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Θα πρέπει να προβλεφθούν κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω παρακαμπτήριες διατάξεις :

- Παράκαμψη όλης της εγκατάστασης διασφαλίζεται από το Α/Σ 1 προσαγωγής των λυμάτων.

- Παράκαμψη του ΣΣΠΛ

- Παράκαμψη ολόκληρης της βιολογικής βαθμίδας.

- Παράκαμψη δεξαμενής επαφής».

Παρακαλούμε για τα κάτωθι:

Α)	Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατασκευή του Α/Σ 1 εντάσσεται σε έτερη εργολαβία, να διευκρινιστεί εάν έχει προβλεφθεί διάταξη παράκαμψης αυτού. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, παρακαλούμε να προσδιοριστεί ο τρόπος λειτουργίας της, ειδάλλως να διευκρινιστεί εάν η παράκαμψη όλης της εγκατάστασης δύναται να υλοποιείται κατάντη του αντλιοστασίου (επί του καταθλιπτικού αγωγού).

Β)	Δεδομένου ότι με την παράκαμψη του ΣΣΠΛ (Συμπαγές Συγκρότημα Προεπεξεργασίας Λυμάτων) προς την κατάντη μονάδα (δεξαμενή εξισορρόπησης), θα οδηγούνται μη προεπεξεργασμένα λύματα στον βιολογικό αντιδραστήρα, γεγονός απαγορευτικό για τη λειτουργία της μονάδας μεμβρανών, να διευκρινιστεί εάν η εν λόγω παράκαμψη είναι δυνατόν να υλοποιείται προς το φρεάτιο εξόδου της ΕΕΛ.

Γ)	Να διευκρινιστεί εάν η παράκαμψη της βιολογικής βαθμίδας δύναται να υλοποιείται μέσω της διάταξης υπερχείλισης της δεξαμενής εξισορρόπησης και εάν η εν λόγω παράκαμψη θα οδηγείται απ’ ευθείας στο φρεάτιο εξόδου της ΕΕΛ.

Δ)	Δεδομένου ότι σε περίπτωση παράκαμψης της δεξαμενής επαφής (χλωρίωσης), η μονάδα αποχλωρίωσης δεν θα βρίσκεται σε λειτουργία, παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν η εν λόγω παράκαμψη δύναται να υλοποιηθεί για το σύνολο της μονάδας απολύμανσης (χλωρίωση – αποχλωρίωση) και όχι μόνο για τη δεξαμενή επαφής (χλωρίωσης).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Α)	Δεν έχει προβλεφθεί διάταξη παράκαμψης του αντλιοστασίου ανύψωσης κι επομένως η παράκαμψη όλης της εγκατάστασης (ΕΕΛ) δύναται να υλοποιείται κατάντη του αντλιοστασίου (επί του καταθλιπτικού αγωγού).

Β)	Η παράκαμψη του ΣΣΠΛ (Συμπαγές Συγκρότημα Προεπεξεργασίας Λυμάτων) προς την κατάντη μονάδα (δεξαμενή εξισορρόπησης) θα υλοποιείται προς το φρεάτιο εξόδου της ΕΕΛ και θα είναι επί της ουσίας κοινή με τη γενική παράκαμψη της ΕΕΛ.

Γ)	Η παράκαμψη της βιολογικής βαθμίδας δύναται να υλοποιείται μέσω της διάταξης υπερχείλισης της δεξαμενής εξισορρόπησης και να οδηγείται απ’ ευθείας στο φρεάτιο εξόδου της ΕΕΛ

Δ)	Η παράκαμψη της δεξαμενής επαφής δύναται να υλοποιηθεί για το σύνολο της μονάδας απολύμανσης (χλωρίωση – αποχλωρίωση).

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Μέρος Β, παρ. 4.3, σελ. 30) δηλώνεται ότι: «Η διαστασιολόγηση του δικτύου βιομηχανικού νερού θα γίνει με συντελεστή ταυτοχρονισμού μεγαλύτερο από 70%».

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν στον ταυτοχρονισμό των καταναλώσεων του δικτύου βιομηχανικού νερού θα συμπεριληφθούν οι καταναλώσεις του δικτύου πυρόσβεσης σε περίπτωση που αυτό τροφοδοτείται με βιομηχανικό νερό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι καταναλώσεις του δικτύου πυρόσβεσης αποτελούν αυτόνομη απαίτηση που δεν θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του βιομηχανικού νερού με βάση τις λοιπές καταναλώσεις. Σε περίπτωση ανάγκης πυρόσβεσης θα διακόπτεται η τροφοδότηση οποιασδήποτε παροχής πλην από αυτή προς τον πυροσβεστικό κρουνό. Ωστόσο το δίκτυο θα  προσφερθεί για την δυσμενέστερη περίπτωση.

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Μέρος Β, παρ. 4.4, σελ. 31) δηλώνεται ότι: «Στην συνολική χωρητικότητα της δεξαμενής καθαρών εκτός των αναγκών σε νερό για τις πλύσεις των μεμβρανών θα πρέπει να υπολογισθεί πρόσθετη χωρητικότητα για τροφοδοσία του δικτύου βιομηχανικού νερού για τουλάχιστον 0,50hr πυρόσβεση με την αντίστοιχη παροχή».

Λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία σχεδιασμού έγκυρων κατασκευαστών μεμβρανών, παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν είναι αποδεκτή η κατασκευή ανεξάρτητης δεξαμενής διηθημάτων κατάντη της μονάδας μεμβρανών και ανάντη της απολύμανσης που θα χρησιμεύει αποκλειστικά για την πλύση των μεμβρανών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι γίνεται αποδεκτή ανεξάρτητη δεξαμενή διηθημάτων για τις ανάγκες πλύσης των μεμβρανών.

- Βάση του ΚΜΕ, στον Τόμο 2 : Σχέδια, ζητούνται, μεταξύ άλλων σχέδια «Σε κατάλληλη κλίμακα (1:50 έως 1:100), που θα περιλαμβάνουν κατόψεις και τομές όλων των επιμέρους προσφερόμενων μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του έργου εκβολής του αγωγού διάθεσης εκροών στον αποδέκτη), με τον εγκαθιστάμενο εξοπλισμό» [Μέρος Α, παρ.3, εδ. (3)].

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν απαιτείται η υποβολή σχεδίων με τις Η/Μ εγκαταστάσεις των κτιριακών έργων (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση κλπ), δεδομένου ότι η υποβολή τους αφορά στο στάδιο της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής [ΚΜΕ, Μέρος Β, παρ.2, εδ. (4)] και να διευκρινιστεί εάν γίνεται αποδεκτό να υποβληθούν σχέδια σε διαφορετική κλίμακα (π.χ. 1:25, 1:10 κλπ.).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι, όπως ορίζεται στον κανονισμό μελετών (Τεύχος 4), στο παρόν στάδιο της μελέτης προσφοράς δεν απαιτείται η υποβολή υπολογισμών των βοηθητικών έργων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιριακών έργων, οι οποίες θα εκπονηθούν κατά το στάδιο της μελέτης εφαρμογής. Επιπλέον, γίνονται αποδεκτά σχέδια σε κλίμακα μεγαλύτερη από 1:50 (π.χ. 1:25) όταν το μέγεθος της μονάδας το επιτρέπει.

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) για τον αερισμό της δεξαμενής εξισορρόπησης δηλώνεται ότι (Μέρος Β, παρ. 2.3, σελ. 13): «Για τον αερισμό, αυτός θα παρέχεται από ζεύγος λοβοειδών φυσητήρων (ο ένας από τους δύο θα εγκατασταθεί ως εφεδρικός), ενώ το δίκτυο διάχυσης θα αποτελείται από ανοξείδωτους διαχυτές χονδρής ή μεσαίας φυσαλίδας ικανού αριθμού και δίκτυο από ανοξείδωτο χάλυβα».

Στο Παράρτημα Ι του ΚΜΕ (σελ. 7) ζητείται:

- η εγκατάσταση τριών (3) φυσητήρων (ο ένας σε εφεδρεία) και,

- η εγκατάσταση διαχυτών «χονδρής φυσαλίδας» με παροχή αέρα 3,5 – 10 Nm3/h ανά σύνδεση, γεγονός που παραπέμπει σε διαχυτές λεπτής φυσαλίδας.

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εύλογα δημιουργείται σύγχυση, παρακαλούμε για τα κάτωθι:

Α)	να διευκρινιστεί ο ελάχιστος αριθμός των φυσητήρων που απαιτείται να εγκατασταθούν για τον αερισμό της δεξαμενής εξισορρόπησης.

Β) να διευκρινιστεί ο τύπος των διαχυτών και το αντίστοιχο εύρος αποδεκτών παροχών αέρα ανά διαχυτή που απαιτείται να εγκατασταθούν για τον αερισμό της δεξαμενής εξισορρόπησης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι:

- Σχετικά με το σύστημα αερισμού της δεξαμενής εξισορρόπησης ισχύουν τα αναφερόμενα στο τεύχος 5, μέρος Β, παρ. 2.3.

- Το δίκτυο διάχυσης αέρα της δεξαμενής εξισορρόπησης θα αποτελείται από ανοξείδωτους διαχυτές χονδρής ή μεσαίας φυσαλίδας με παροχή αέρα ανά διαχυτή σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

- Στο Παράρτημα Ι του ΚΜΕ (σελ. 8) για τους αναδευτήρες του βιολογικού αντιδραστήρα ζητείται να εγκατασταθούν συνολικά τέσσερα (4) τεμάχια και να διαθέτουν ελάχιστη ισχύ εξόδου 1,4 kW έκαστος.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι προδιαγράφονται δύο (2) δεξαμενές απονιτροποίησης για τις οι οποίες απαιτείται υποβρύχια ανάδευση και δεδομένου ότι ο «Ο αριθμός, η θέση και τα χαρακτηριστικά των αναδευτήρων (τύπος, ισχύς, στροφές, διάμετρος πτερωτής κτλ.) θα επιλεχτούν από κατασκευαστή – προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμετρία της δεξαμενής, την συγκέντρωση του ανάμικτου υγρού κτλ.» (ΚΜΕ, Μέρος Α, παρ. 4.2, εδ (2) και ΤΣΥ, Μέρος Β, παρ. 2.5.2, σελ. 15), παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι τόσο ο αριθμός, όσο και τα χαρακτηριστικά των εν λόγω αναδευτήρων επαφίονται αποκλειστικά στον σχεδιασμό του προμηθευτή του αντίστοιχου εξοπλισμού.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι τόσο ο αριθμός, όσο και τα χαρακτηριστικά των αναδευτήρων (τύπος, ισχύς, στροφές, διάμετρος πτερωτής κτλ) επαφίονται αποκλειστικά στον σχεδιασμό του προμηθευτή του αντίστοιχου εξοπλισμού

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) δηλώνεται ότι (Μέρος Β, παρ. 2.5.7.1, σελ. 18): «Το ονομαστικό μέγεθος των πόρων των μεμβρανών θα είναι <0,4μm».

Στο Παράρτημα Ι του ΚΜΕ (σελ. 10) ζητείται Ονομαστικό μέγεθος πόρων μεμβρανών της τάξης των 0,04μm (max)

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εύλογα δημιουργείται σύγχυση, παρακαλούμε να επαναπροσδιοριστούν οι απαιτήσεις της υπηρεσίας όσον αφορά στο μέγιστο αποδεκτό ονομαστικό μέγεθος των πόρων των μεμβρανών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι ονομαστικό μέγεθος των πόρων των μεμβρανών θα είναι ≤ 0,4mm

- Στο Παράρτημα Ι του ΚΜΕ (σελ. 12) για τις αντλίες διηθημάτων δηλώνεται μονοσήμαντα ο αριθμός στροφών : 501rpm.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι «Οι προδιαγραφές, ο τρόπος λειτουργίας και ρύθμισης της παροχής και τα λοιπά χαρακτηριστικά των αντλιών διαυγασμένων (διηθημάτων) θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του συστήματος των μεμβρανών» (ΤΣΥ, Μέρος Β, παρ. 2.5.7.2, σελ. 20) γίνεται σαφές ότι η παροχή, το μανομετρικό λειτουργίας και κατ’ επέκταση και οι στροφές λειτουργίας των αντλιών εξαρτώνται από σχεδιασμό του συστήματος μεμβρανών. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι τα χαρακτηριστικά των εν λόγω αντλιών, μεταξύ των οποίων και οι στροφές λειτουργίας, επαφίονται αποκλειστικά στον σχεδιασμό του προμηθευτή του αντίστοιχου εξοπλισμού

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι τα χαρακτηριστικά των εν αντλιών διηθημάτων, μεταξύ των οποίων και οι στροφές λειτουργίας, επαφίονται αποκλειστικά στον σχεδιασμό του προμηθευτή του αντίστοιχου εξοπλισμού

- Στο Παράρτημα Ι του ΚΜΕ (σελ. 13) για τις αντλίες ανακυκλοφορίας ζητείται ο αριθμός στροφών τους να μην υπερβαίνει τις 950rpm.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι έγκυροι κατασκευαστές δεν διαθέτουν πλέον στη σειρά παραγωγής τους αντλίες με 6-πολικούς κινητήρες (<950rpm) που να ικανοποιούν τις αναμενόμενες απαιτήσεις λειτουργίας του αντίστοιχου αντλιοστασίου, παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν γίνονται αποδεκτές αντλίες με μέγιστη ταχύτητα περιστροφής τις 1500rpm

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι γίνονται αποδεκτές αντλίες ανακυκλοφορίας με μέγιστη ταχύτητα περιστροφής τις 1500rpm

- Στο Τεύχος 5 : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) για το διαμέρισμα αποξυγόνωσης και ανακυκλοφορίας λάσπης, στον ΗΜ εξοπλισμό που προβλέπεται να εγκατασταθεί περιλαμβάνονται μόνο οι αντλίες για την ανακυκλοφορία λάσπης και νιτρικών  (Μέρος Β, παρ. 2.5.8, σελ. 21)

Στο Παράρτημα Ι του ΚΜΕ (σελ. 14) ζητούνται να συμπληρωθούν, μεταξύ άλλων, τεχνικά χαρακτηριστικά για έναν (1) υποβρύχιο αναδευτήρα (παρ 3.4.3) της δεξαμενής ανακυκυκλοφορίας λάσπης – αποξυγόνωσης, ο οποίος δεν προβλέπεται σε κανένα σημείο της ΤΣΥ.

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εύλογα δημιουργείται σύγχυση, παρακαλούμε να επαναπροσδιοριστούν οι απαιτήσεις της υπηρεσίας όσον αφορά στον ΗΜ εξοπλισμό που προβλέπεται να εγκατασταθεί στη δεξαμενή ανακυκυκλοφορίας λάσπης – αποξυγόνωσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι η εγκατάσταση υποβρύχιου αναδευτήρα εντός του διαμερίσματος αποξυγόνωσης είναι υποχρεωτική.

- Στο Παράρτημα Ι του ΚΜΕ (σελ. 15) για τον αναδευτήρα της μονάδας αποχλωρίωσης ζητείται να ελάχιστη ισχύς εξόδου της τάξης των 1,4 kW.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο «Ο αριθμός, η θέση και τα χαρακτηριστικά των αναδευτήρων (τύπος, ισχύς, στροφές, διάμετρος πτερωτής κτλ.) θα επιλεχτούν από κατασκευαστή – προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμετρία της δεξαμενής, την συγκέντρωση του ανάμικτου υγρού κτλ.» (ΚΜΕ, Μέρος Α, παρ. 4.2, εδ (2) και ΤΣΥ, Μέρος Β, παρ. 2.5.2, σελ. 15), παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι τα χαρακτηριστικά του εν λόγω αναδευτήρα επαφίονται αποκλειστικά στον σχεδιασμό του προμηθευτή του αντίστοιχου εξοπλισμού.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι τόσο ο αριθμός, όσο και τα χαρακτηριστικά των αναδευτήρων (τύπος, ισχύς, στροφές, διάμετρος πτερωτής κτλ.) επαφίονται αποκλειστικά στον σχεδιασμό του προμηθευτή του αντίστοιχου εξοπλισμού

- Στο Παράρτημα Ι του ΚΜΕ (σελ. 15) για την κοχλιόπρεσσα ζητείται μονοσήμαντα εύρος σχισμών της τάξης των 0,4mm/0,15mm/0,15mm που παραπέμπει σε συγκεκριμένο τύπο και περιορίζει τον ανταγωνισμό.

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εύλογα δημιουργείται σύγχυση, παρακαλούμε να επαναπροσδιοριστούν οι απαιτήσεις της υπηρεσίας όσον αφορά στο εύρος σχισμών της κοχλιόπρεσσας, δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση απαιτείται γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή για την απόδοσή της.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι το εύρος σχισμών της κοχλιόπρεσσας θα καθορίζεται από τον αντίστοιχο κατασκευαστή, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα παρέχει γραπτή εγγύηση για την απόδοσή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΜΕ

- Στο Τεύχος 4: Κανονισμός Μελετών Έργου (ΚΜΕ) για τη σύνταξη του Τόμου 4 «Συμπληρωματικά στοιχεία» δηλώνεται ότι (Μέρος Α, παρ. 5) : «Ο τόμος αυτός θα περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους έντυπους πίνακες προς συμπλήρωση οι οποίοι περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντος». Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη πολλά από τα ανωτέρω ερωτήματα, γίνεται σαφές ότι

- σε αρκετά σημεία που αναφέρονται στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» των πινάκων του Παραρτήματος Ι του ΚΜΕ παρατηρούνται αντιφάσεις σε σχέση με τις απαιτήσεις στο οικείο τεύχος της ΤΣΥ

- διάφορα στοιχεία προς συμπλήρωση, είτε αποτελούν δευτερεύοντα εξοπλισμό για τον οποίο βάση του ΚΜΕ δεν απαιτείται παράθεση στοιχείων π.χ. εξοπλισμός ηλεκτρικού πίνακα του Συγκροτήματος παρασκευής πολυηλεκτρολύτη (βλ. Παράρτημα Ι, παρ. 5.4, σελ. 17), είτε αποτελούν εξοπλισμό που ενσωματώνεται σε προκατασκευασμένες μονάδες (π.χ. είδος ακροφυσίων και μέγεθος σύνδεσης στα συστήματα πλύσης των κοχλιών του ΣΣΠΛ, κατασκευαστής κινητήρων στους φυσητήρες εξάμμωσης, κατασκευαστής κινητήρα αεροσυμπιεστή για την κοχλιόπρεσσα κλπ) και δεν περιγράφονται λεπτομερώς από τους αντίστοιχους προμηθευτές κατά τη φάση της προσφοράς.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε:

Α)	να διευκρινιστεί εάν τα αναγραφόμενα στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» των πινάκων Παραρτήματος Ι του ΚΜΕ αποτελούν ταυτόχρονα και ελάχιστες απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι τεχνικές προσφορές των διαγωνιζομένων ή εάν αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία, η μη τήρηση των οποίων δεν οδηγεί σε αποκλεισμό των διαγωνιζομένων.

Β)	να επιβεβαιωθεί ότι οι εν λόγω πίνακες δύνανται να συμπληρωθούν με αριθμητικά ή/και λεκτικά στοιχεία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζονται τα κάτωθι:

- Τα αναγραφόμενα στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» των πινάκων Παραρτήματος Ι του ΚΜΕ αποτελούν ελάχιστες απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι τεχνικές προσφορές των διαγωνιζομένων.

- Οι εν λόγω πίνακες δύνανται να συμπληρωθούν με αριθμητικά ή/και λεκτικά στοιχεία.

# β. διαγωνιζομενοσ οικονομικοσ φορεασ : ν & κ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.

- Προκειμένου να εκπονηθεί η υδραυλική μελέτη της ΕΕΛ, παρακαλούμε όπως ορίσετε την ανώτατη στάθμη υγρών ανάντη του συστήματος προεπεξεργασίας με βάση τις επιλεγμένες αντλίες αρχικής ανύψωσης (εκτός εργολαβίας).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το μέγιστο πιεζομετρικό φορτίο κατάθλιψης του αντλιοστασίου ανύψωσης θα ληφθεί στο υψόμετρο H=+444,00m (μέγιστο απόλυτο υψόμετρο κατάθλιψης)

- Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος 5, το αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης της ΕΕΛ (Α/Σ 1) θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο ξεχωριστής εργολαβίας, η σύνδεση αυτού όμως με την ΕΕΛ αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας. Προκειμένου να γίνει ο σχεδιασμός της ΕΕΛ στην μελέτη προσφοράς (γενική διάταξη, σύνδεση με προεπεξεργασία, μελέτη δικτύου στραγγιδίων, κ.λπ.) παρακαλούμε να μας χορηγήσετε τα στοιχεία σχεδιασμού του αντλιοστασίου (σχέδιο με διαστάσεις και στάθμες αντλιοστασίου, στάθμες υγρών, κ.λπ.) καθώς και την θέση του στο τοπογραφικό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζονται τα κάτωθι :

- H μέγιστη στάθμη υγρών εντός του υγρού θαλάμου του αντλιοστασίου θα ληφθεί στο υψόμετρο H=436,60m.

- Το περίγραμμα του δομικού μέρους του αντλιοστασίου ανύψωσης ορίζεται από τα ακόλουθα σημεία:

1:  X = 221126.675     Y = 4437124.248

2:  X = 221131.893     Y = 4437124.248

3:  X = 221131.893     Y = 4437120.948

4:  X = 221126.675     Y = 4437120.948

- Παρακαλούμε να μας χορηγηθεί το τοπογραφικό του γηπέδου των εγκαταστάσεων σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο DWG).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το αρχείο αναρτάται στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

- Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.3 του τεύχους 5 (Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων), το αντλιοστάσιο εξισορρόπησης θα εξοπλισθεί με δύο αντλίες δυναμικότητας 80 m3/h κατ’ ελάχιστο. Στην παράγραφο 2.5.7.2 και στον πίνακα της σελίδας 19 με τα σενάρια διαστασιολόγησης των μεμβρανών. αναφέρεται η περίπτωση να λειτουργούν οι δύο αντλίες εξισορρόπησης. Με δεδομένο ότι η μέγιστη ημερήσια παροχή το θέρος της Β φάσης είναι 69 m3/h (χωρίς τα επιστρεφόμενα στραγγίδια) παρακαλούμε διευκρινίστε:

(α) αν οι αντλίες εξισορρόπησης θα είναι μία σε λειτουργία και μία εφεδρική και αν η παροχή των 80 m3/h αφορά εκάστη αντλία ή συνολικά το αντλιοστάσιο και

(β) αν, στην περίπτωση δύο αντλιών σε λειτουργία (σενάρια 3 και 4 εν λόγω πίνακα), η διαστασιολόγηση του συστήματος μεμβρανών (στοιχεία μεμβρανών, αντλίες διηθημάτων, κ.λπ.) θα γίνει για παροχή ίση με την δυναμικότητα των αντλιών, ήτοι για 160 m3/h, παροχή υπερδιπλάσια της μέγιστης ημερήσιας παροχής σχεδιασμού, ή η διαστασιολόγηση θα γίνει για την πραγματική παροχή του έργου (εφόσον οι αντλίες λειτουργούν μέσω inverter σε παροχή μικρότερη της δυναμικότητάς τους).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζονται τα κάτωθι:

- Τα αντλιοστάσιο εξισορρόπησης θα εξοπλισθεί με δύο (2) υποβρύχιες αντλίες από τις οποίες η μία (1) θα είναι εφεδρική

- Η ελάχιστη δυναμικότητα των 80m3/h αναφέρεται σε κάθε αντλία.

- Οι αντλίες θα συνοδεύονται από ρυθμιστές στροφών (inverters)  για την  εύρυθμη λειτουργία της Δεξαμενής εξισορρόπησης και την συνακόλουθη εντός των τεθέντων ορίων επιφανειακή υδραυλική φόρτιση των μεμβρανών ανάλογα με το κάθε φορά εμφανιζόμενο διάγραμμα ημερήσιας διακύμανσης της παροχής σε συνδυασμό με την κάθε φορά ισχύουσα κατηγορία εισροής (μέση ή μέγιστη ημερήσια παροχή ή μέγιστη εβδομαδιαία παροχή)

- Tα σενάρια λειτουργίας που πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό του συστήματος μεμβρανών έχουν σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

| Α/Α | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (MODULES) ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ (GROSS FLUX), LMH@20OC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συνθήκες μέσης ημερήσιας παροχής | Λειτουργούν όλα | 20,00 |
| 2 | Συνθήκες μέγιστης εβδομαδιαίας παροχής | Λειτουργούν όλα | 25,00 |
| 3 | Συνθήκες μέγιστης εβδομαδιαίας παροχής | Ένα στοιχείο (Module) εκτός | 30,00 |
| 4 | Συνθήκες μέγιστης ημερήσιας παροχής | Λειτουργούν όλα | 30,00 |
| 5 | Μέγιστη παροχετευτικότητα αντλιοστασίου | Λειτουργούν όλα | 40,00 |

Φυσικά, πρέπει να γίνει συνόρθωση των τιμών της υδραυλικής φόρτισης των μεμβρανών στις αντίστοιχες θερμοκρασίες σχεδιασμού.

- Παρακαλούμε διευκρινίστε αν ο αναφερόμενος αριθμός παράλληλων μονάδων, συστοιχιών και γραμμών διήθησης που αναφέρεται στον πίνακα της σελίδας 20 του τεύχους 5 (Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) αποτελεί την ελάχιστη απαίτηση και συνεπώς, ανάλογα με τον σχεδιασμό των διαγωνιζομένων, θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζονται τα κάτωθι :

- Η μονάδα θα αποτελείται από δύο παράλληλες γραμμές, έκαστη γραμμή θα διαθέτει μία δεξαμενή μεμβρανών και κάθε δεξαμενή μεμβρανών θα διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό modules μεμβρανών, ανάλογα με το σχεδιασμό του κάθε διαγωνιζόμενου

- Γίνονται δεκτά modules ισοδύναμα μεταξύ τους (ίσης ενεργής επιφάνειας μεμβρανών έκαστο)

- Γίνεται δεκτή ελάχιστη συνολική ενεργή επιφάνεια μεμβρανών 3800,00m2  και για τα δύο διαμερίσματα βύθισης μεμβρανών.

- Στην παράγραφο 2.5.7.1 του τεύχους 5 (Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) αναφέρεται ότι «…Κατά την διαδικασία καθαρισμού των μεμβρανών, όταν η αντίστοιχη δεξαμενή μεμβρανών θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας τον καθαρισμό, το σύνολο της παροχής θα διέρχεται από τις υπόλοιπες δεξαμενές. Η διαστασιολόγηση των MBR θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη περίοδο του καθαρισμού θα διέρχεται από το έργο η μέγιστη εβδομαδιαία παροχή…». Στην παράγραφο 2.5.1 του ίδιου τεύχους ορίζεται ότι σε κάθε γραμμή επεξεργασίας θα υπάρχει ένα διαμέρισμα πλύσης μεμβρανών για εντατική πλύση ενός κάθε φορά στοιχείου μεμβρανών. Παρακαλούμε διευκρινίστε τα παρακάτω:

(α) Με δεδομένα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.5.7.1, από την στιγμή που ο καθαρισμός γίνεται εντός της δεξαμενής μεμβρανών με την θέση της δεξαμενής εκτός λειτουργίας ποια είναι η χρησιμότητα της δεξαμενής πλύσης?

(β) Με δεδομένη την ύπαρξη της δεξαμενής πλύσης, αν μπορεί να θεωρηθεί ότι κατά την πλύση θα βρίσκονται σε λειτουργία όλες οι δεξαμενές και η συνολική ενεργή επιφάνεια μεμβρανών θα ισούται με την συνολική επιφάνεια μείον την επιφάνεια του module που βρίσκεται υπό πλύση.

(γ) στην περίπτωση που ισχύει η ύπαρξη της δεξαμενής πλύσης, αν αυτή μπορεί να είναι μία για το σύνολο του έργου και όχι μία ανά γραμμή (πλύση ενός στοιχείου και όχι δύο στοιχείων ταυτόχρονα).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζονται τα κάτωθι:

- Η διαδικασία καθαρισμού των μεμβρανών αναφέρεται στην εντατική πλύση και καθαρισμό ενός (1) κάθε φορά στοιχείου μεμβρανών (module) σε διαμέρισμα πλύσης μεμβρανών, ως αναφέρεται στην παρ 2.5.7.1 της ΤΣΥ.

- Για το σχεδιασμό της μονάδας μεμβρανών θα ληφθεί υπόψη ότι κατά τη διαδικασία καθαρισμού τίθεται εκτός λειτουργίας ένα (1) στοιχείο μεμβρανών (module), το οποίο θα μεταφέρεται προς το διαμέρισμα πλύσης κι επομένως το σύνολο της παροχής πρέπει να διέρχεται από τα υπόλοιπα στοιχεία (modules).

- Είναι αποδεκτό το διαμέρισμα πλύσης μεμβρανών να είναι κοινό και για τις δύο (2) γραμμές βιολογικής επεξεργασίας. Το εν λόγω διαμέρισμα πρέπει να έχει διαστάσεις ικανές για την πλύση ενός (1) στοιχείου (module) μεμβρανών.

- Γενικά στο παράρτημα Ι του κανονισμού μελετών (Έντυποι πίνακες προς συμπλήρωση) και στην στήλη του πίνακα «Τεχνικές Απαιτήσεις Μελέτης», αναφέρονται ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία σχεδιασμού τα οποία δεν προκύπτουν από την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τις Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν τα αναφερόμενα στην στήλη αυτή είναι υποχρεωτικά ή αν ισχύουν μόνο οι ελάχιστες απαιτήσεις των τευχών 5, 5.1, 5.2, 5.3 και 6.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι τα αναγραφόμενα στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» των πινάκων Παραρτήματος Ι του ΚΜΕ αποτελούν ελάχιστες απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι τεχνικές προσφορές των διαγωνιζομένων.

- Σε συνέχεια του παραπάνω ερωτήματος, ειδικότερα για την μονάδα μεμβρανών, στην παράγραφο 2.5.7.1 του τεύχους 5 (Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων), ορίζεται ονομαστικό μέγιστο μέγεθος πόρων μεμβράνης 0,4μm, ενώ στο παράρτημα Ι του κανονισμού μελετών και στον πίνακα προς συμπλήρωση – σημείο 3.3.1 ορίζεται μέγιστο ονομαστικό μέγεθος πόρων 0,04μm. Επιπλέον, στην παράγραφο 2.5.7.1 του τεύχους 5 (Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων), ορίζεται ότι το υλικό κατασκευής των μεμβρανών θα είναι γενικότερα πολυμερές (πολυαιθυλένιο-PE, πολυπροπυλένιο-PP, πολυστυρένιο-PS και πολυβινυλιδενοδιφθορίδιο –PVDF), ενώ στο παράρτημα Ι του κανονισμού μελετών και στον πίνακα προς συμπλήρωση – σημείο 3.3.1 ορίζεται ότι το υλικό της μεμβράνης θα είναι μονοσήμαντα PES polyether sulfone, το πλαίσιο στήριξης PVC,PE, ο συλλέκτης εκροής PVC και ο διαχύτης PP/EPDM. Παρακαλούμε διευκρινίστε τι ισχύει.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι τα υλικά των μεμβρανών που αναφέρονται στο τεύχος 5 αλλά και στα λοιπά σημεία των τευχών είναι ενδεικτικά και ότι γίνονται δεκτά όλα τα πολυμερή υλικά με την προϋπόθεση ότι οι προσφερόμενες μεμβράνες αποτελούν αξιόπιστο προϊόν το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στο παρελθόν. Στα ανωτέρω πλαίσια γίνονται αποδεκτά συστήματα μεμβρανών τύπου επίπεδων φύλλων (flat sheet) με υλικό κατασκευής την πολυαιθεροσουλφόνη (PES)

Διευκρινίζεται ότι ονομαστικό μέγεθος των πόρων των μεμβρανών θα είναι ≤ 0,4mm

- Στην παράγραφο 2.6 του τεύχους 5 (Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων), αναφέρεται ότι «…Στην περίπτωση των ΕΕΛ Κόνιτσας έχει προβλεφθεί στο σχεδιασμό η δοσομέτρηση χλωριούχου πολυαργίλιου (PAC) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων νηματοειδούς αφρισμού στη βιολογική διεργασία. Επομένως, με αύξηση της δόσης του διαλύματος PAC μπορεί να μειωθεί η συγκέντρωση φωσφόρου στην τελική εκροή μέχρι και την τιμή των 2 mg/lt που απαιτείται στη δυσμενέστερη περίπτωση που εμφανιστούν φαινόμενα ευτροφισμού στον αποδέκτη. Κατά τον σχεδιασμό της βιολογικής βαθμίδας πρέπει να ληφθεί υπόψη η χημική λάσπη από την κατακρήμνιση του φωσφόρου…». Με δεδομένο ότι με βάση την καθοριζόμενη ποιότητα εκροής (πίνακας 3.1 τεύχους 5) η απαιτούμενη συγκέντρωση εξόδου για τον φώσφορο είναι 4mg/l παρακαλούμε διευκρινίστε αν ο σχεδιασμός της βιολογικής βαθμίδας θα γίνει για την χημική λάσπη που αντιστοιχεί στα 4 mg/l που αποτελεί την υποχρέωση με βάση την απαιτούμενη ποιότητα εκροής ή τα 2 mg/l που αποτελεί την εκτιμώμενη συγκέντρωση εξόδου με βάση τα αναφερόμενα στο τεύχος 5 και λόγω της προσθήκης του PAC.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι οι απαιτήσεις εκροής για τον φώσφορο ορίζονται στον πίνακα 3.1 της ΤΣΥ σε συνδυασμό με τους εν ισχύ Περιβαλλοντικούς Όρους.

- Παρακαλούμε διευκρινίστε την δυνατότητα αποθήκευσης άλατος αποφωσφόρωσης τόσο για την σκόνη όσο και για το έτοιμο διάλυμα αφού στην παράγραφο 2.6 του τεύχους 5 αναφέρονται δύο αριθμοί ημερών αποθήκευσης (27 και 10 για την σκόνη και 28 και 10 για το διάλυμα).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για την χημική αποφωσφόρωση διευκρινίζονται τα κάτωθι:

- Στη περίπτωση που χρησιμοποιηθεί σκόνη για την προετοιμασία διαλύματος επιτόπου, θα πρέπει να προβλεφθεί χώρος για την αποθήκευση του άλατος σε σάκους για την κάλυψη των αναγκών για τουλάχιστον 10 ημέρες για την μέση ημερήσια παροχή.

- Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί έτοιμο διάλυμα του εμπορίου θα πρέπει να εγκατασταθούν ένα ή περισσότερα δοχεία συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας τουλάχιστον για 10 ημέρες για την μέση ημερήσια παροχή.

- Παρακαλούμε να καθοριστεί η τάξη των μελετητικών πτυχίων που ζητούνται στην διακήρυξη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι :

Α. οι μελετητές – Γραφεία μελετών με τα οποία θα πρέπει να συνεργαστούν οι Οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν το παρακάτω δυναμικό:

- Μελετητή - γραφείο μελετών τουλάχιστον δωδεκαετούς εμπειρίας στην κατηγορία Υδραυλικών Μελετών (Κατηγορία 13).

- Μελετητή - γραφείο μελετών τουλάχιστον δωδεκαετούς εμπειρίας στην κατηγορία Μηχανολογικών Ηλεκτρολογικών Μελετών ( Κατηγορία 9).

- Μελετητή - γραφείο μελετών τουλάχιστον οκταετούς εμπειρίας στην κατηγορία ΧΜ Μελετών (Κατηγορία 18).

- Μελετητή - γραφείο μελετών τουλάχιστον τετραετούς εμπειρίας στην κατηγορία Στατικών Μελετών (Κατηγορία 8).

Τα Ελληνικά μελετητικά γραφεία - μελετητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων αντίστοιχων κατηγοριών & τάξεων, ήτοι:

- στην κατηγορία Υδραυλικών Μελετών (Κατηγορία 13) Γ' τάξης και άνω

- στην κατηγορία Μηχανολογικών Ηλεκτρολογικών Μελετών ( Κατηγορία 9) Γ' τάξης και άνω

- στην κατηγορία ΧΜ Μελετών (Κατηγορία 18) Α' τάξης και άνω

- στην κατηγορία Στατικών Μελετών (Κατηγορία 8) Β' τάξης και άνω

Β. Η υποβολή φωτοαντίγραφου του Πτυχίου επαρκεί για την τεκμηρίωση των προσόντων του μελετητή, εφόσον το πτυχίο είναι σε ισχύ.

Γ. Η συνεργασία των μελετητών με τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς θα αποδεικνύεται από Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 εκάστου μελετητή ή γραφείου μελετών για την αποκλειστική συνεργασία στην εκπόνηση της μελέτης προσφοράς με τον υποψήφιο ανάδοχο με βάση τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη μελετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Στις Υπεύθυνες δηλώσεις θα αναφέρεται ότι η συνεργασία αυτή αφορά τόσο στη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς όσο και στην εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος κηρυχθεί ανάδοχος. Στην ίδια δήλωση θα αναφέρεται από τους μελετητές ότι ουδεμία οικονομική αξίωση έχουν από τον κύριο του έργου για αυτή τη συνεργασία.

- Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν υπάρχει διαθέσιμη γεωτεχνική μελέτη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το αρχείο αναρτάται στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

- Στην παράγραφο 2.1 της διακήρυξης απαριθμούνται τα έγγραφα της σύμβασης και τα τεύχη δημοπράτησης. Ορισμένα από αυτά όπως το α/α 2.1.θ, 2.1.ιβ & 2.1.ιστ δεν έχουν αναρτηθεί.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα εν λόγω αρχεία αναρτώνται στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

- Στην αρίθμηση των τευχών δημοπράτησης λείπει το Τεύχος 3. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν υπάρχει.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν υφίσταται Τεύχος 3 στα έγγραφα της σύμβασης